PQ AI Terminal

基于终端波形数据的电能质量 AI 应用

—— 新能源与充电桩接入影响评估 ——

技术方案报告

版本：v2.2.0

日期：2026年8月13日

状态：已通过真实硬件验证

目标平台：T536 + HT7627S + RK3576

文档密级：内部技术资料

# 目录

1. 项目概述与背景

2. 系统总体架构

3. 硬件平台选型

4. 软件技术方案

4.1 软件分层架构

4.2 波形采集与处理

4.3 PQ 指标计算

4.4 AI 推理与异常检测

4.5 双机通信方案

5. AI 算法方案

5.1 孤立森林异常检测

5.2 自编码器异常检测

5.3 1D-CNN 事件分类

6. 验证结果

6.1 MATLAB 仿真验证

6.2 真实硬件全链路验证

7. 部署与运维方案

8. 后续工作规划

# 1. 项目概述与背景

## 1.1 项目背景

随着"双碳"战略推进，分布式光伏和电动汽车充电桩在配电网中的渗透率持续提高，新能源负荷的波动性、随机性和非线性特征对传统配电网的安全稳定运行带来严峻挑战。新能源接入引发的电能质量（Power Quality, PQ）问题主要包括：电压偏差、谐波畸变、三相不平衡、电压暂降/暂升等，这些问题直接影响电网设备的安全运行和用户供电质量。

本项目针对上述挑战，构建了一套从算法仿真验证到嵌入式实时部署的完整解决方案，实现对配电网关键节点的电能质量在线监测与智能分析，为新能源的友好接入提供技术支撑。

## 1.2 项目目标

实现 7 通道高精度波形实时采集（3 相电压 + 3 相电流 + 零序），采样率 12.8 kHz

实时计算 12 项国标电能质量指标（电压偏差、THD、三相不平衡度等）

基于 AI 算法实现异常检测与事件分类，识别新能源接入引发的典型电能质量事件

构建 T536（采样主机）+ RK3576（AI 算力模组）的双机协作架构，通过 USB ECM 高速互连

支持 S1~S5 五类典型场景识别（基准负荷、充电桩、分布式光伏、光充耦合、极端工况）

## 1.3 技术特色

双机协作架构：T536 专司采样与边缘计算，RK3576 专司 AI 推理，通过 USB ECM 虚拟网卡实现高速互连

真实验证通过：已在真实硬件上完成全链路验证：T536 采集→USB ECM 传输→RK3576 AI 推理→结果返回

多算法融合：融合孤立森林（iForest）、自编码器（AE）、一维卷积神经网络（1D-CNN）三类 AI 算法

国标对标：PQ 指标计算完全遵循 GB/T 12325/14549/15543/15945 等国家标准

分级日志系统：实现 ERROR/WARN/INFO/DEBUG 四级日志，同时输出到控制台和日志文件

# 2. 系统总体架构

## 2.1 总体架构设计

本系统采用"采样主机 + 算力模组"的双机协作架构，充分发挥各硬件平台的优势：

T536 采样主机：负责高速波形采集、PQ 指标实时计算、事件触发与特征提取

HT7627S AFE：7 通道 24bit 高精度模数转换器，内置谐波分析引擎

RK3576 算力模组：负责 AI 推理（iForest/AE/CNN1D），支持后续大模型部署

USB ECM 互连：通过 USB 虚拟网卡实现两机高速 TCP/IP 通信，延迟 < 5ms

## 2.2 数据流

系统每 20ms（一个工频周波）执行一次完整的数据处理流程：

步骤 1：HT7627S 以 12.8 kHz 采样率采集 7 通道波形，每通道 256 个采样点

步骤 2：硬件抽象层（HAL）读取波形数据，传递给 PQ 指标计算模块

步骤 3：实时计算 12 项 PQ 指标，评估是否超出国标限值

步骤 4：事件触发引擎检测异常事件（谐波超标、三相不平衡等），采用滞回机制防抖

步骤 5：特征工程模块从波形与指标中提取 27 维特征向量

步骤 6：特征向量通过 USB ECM 发送至 RK3576 算力模组

步骤 7：RK3576 依次运行 iForest、AE、CNN1D 三类 AI 模型

步骤 8：AI 推理结果（48字节响应包）返回 T536

步骤 9：场景识别模块根据 AI 结果与规则判定当前场景

步骤 10：治理建议生成、数据持久化存储、MQTT 上报云端

# 3. 硬件平台选型

## 3.1 核心硬件组件

| 组件 | 型号 | 核心参数 | 应用角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样主控 | 全志 T536 | 4×Cortex-A55 + E907 RISC-V | 波形采集 + 边缘计算 |
| 计量 AFE | 钜泉 HT7627S | 7 通道 24bit ADC，12.8kHz | 高精度模数转换 |
| 算力模组 | 瑞芯微 RK3576 | 6×A76 + NPU | AI 推理 + 大模型部署 |
| 互连总线 | USB ECM | USB 虚拟网卡，TCP/IP | 双机高速通信 |

## 3.2 T536 采样主机

T536 是一颗面向物联网边缘应用的高性能 SoC，具备以下特点：

四核 Cortex-A55 处理器，主频 1.8GHz，满足实时性要求

内置 E907 RISC-V 核心，可用于低功耗任务处理

丰富的外设接口：SPI/I2C/UART/USB/以太网

支持 Linux 操作系统，软件生态成熟

工作温度范围 -40°C ~ 85°C，适应工业环境

## 3.3 HT7627S 计量前端

HT7627S 是钜泉科技推出的高精度电能计量 AFE，专为电能质量监测设计：

7 通道同步采样：3 相电压 + 3 相电流 + 零序电压

24bit 高精度 ADC，动态范围 > 120dB

支持 256/512 点/周波的采样率配置（12.8kHz / 25.6kHz）

内置谐波分析引擎，支持 2~31 次谐波实时计算

提供 RMS、THD、功率、频率等寄存器直接读取

SPI 接口通信，传输速率可达 20MHz

## 3.4 RK3576 算力模组

RK3576 是瑞芯微推出的高性能 AI 边缘计算模组：

6 核 ARM Cortex-A76 处理器，主频 2.2GHz

内置 NPU 算力单元，支持 INT8/INT16 量化模型推理

算力可达 6 TOPS，满足实时 AI 推理需求

丰富的 AI 开发工具链：RKNN SDK 支持 PyTorch/TensorFlow/ONNX

USB 3.0/PCIe/以太网等高速接口，便于外设扩展

# 4. 软件技术方案

## 4.1 软件分层架构

软件采用分层架构设计，各层职责清晰、接口标准化：

| 层级 | 模块 | 核心功能 | 运行位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用层 | 场景识别 / 治理建议 | S1~S5 场景判定 | T536 |
| AI 推理层 | iForest / AE / CNN1D | 异常检测、事件分类 | RK3576 |
| 特征工程层 | feature_extract | 27 维特征提取 | T536 |
| 算法层 | pq_metrics / event_trigger | PQ 指标计算、事件触发 | T536 |
| 通信层 | usb_ecm / ai_rpc | USB ECM 传输、AI RPC | T536 + RK3576 |
| HAL 层 | hal_ht7627s | HT7627S 寄存器/波形接口 | T536 |
| 驱动层 | HT7627S 驱动 | SPI 通信、芯片配置 | T536 |

## 4.2 波形采集与处理

波形采集是系统的基础环节，直接决定后续 AI 分析的精度。

采集参数配置：

| 参数 | 配置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 采样率 | 12800 Hz | 对应 50Hz 工频每周波 256 点 |
| 通道数 | 7 | UA/UB/UC/IA/IB/IC/U0 |
| 每周期点数 | 256 | 满足谐波分析需求 |
| ADC 精度 | 24 bit | HT7627S 原生分辨率 |
| 数据格式 | float32 | 单精度浮点，小端序传输 |

## 4.3 PQ 指标计算

实时计算 12 项国标电能质量指标，对标 GB/T 12325/14549/15543/15945：

| 序号 | 指标名称 | 计算方法 | 国标 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压偏差 | (Vrms - Vnom) / Vnom × 100% | GB/T 12325 | ±7% |
| 2 | 电压 THD | √(ΣHn²) / H1 × 100% | GB/T 14549 | 5% |
| 3 | 电流 THD | √(ΣHn²) / H1 × 100% | GB/T 14549 | 8% |
| 4 | 三相不平衡度 | max偏差 / Vavg × 100% | GB/T 15543 | 2% |
| 5 | 频率偏差 | ¦f - 50¦ | GB/T 15945 | ±0.5Hz |
| 6 | 变压器负载率 | S_apparent / S_rated × 100% | — | 100% |
| 7 | 线路负载率 | I_rms / I_max × 100% | — | 100% |
| 8 | 功率因数 | P / S | — | 0.85 |

## 4.4 AI 推理与异常检测

AI 推理层融合三类互补算法，部署于 RK3576 算力模组：

孤立森林（iForest）（无监督异常检测）：基于树结构隔离异常点，输出异常得分 [0,1]，无需标签数据

自编码器（AE）（无监督异常检测）：学习正常模式的压缩表示，通过重构误差检测异常

一维卷积神经网络（1D-CNN）（有监督事件分类）：自动提取波形特征，分类 7 类典型事件，输出置信度

## 4.5 双机通信方案

T536 与 RK3576 通过 USB ECM 虚拟网卡通信，实现标准 TCP/IP 网络层上的高速数据传输：

物理连接：T536 USB Host → RK3576 USB Device，USB 2.0 全速/高速

驱动协议：USB ECM（Ethernet Control Model），Linux cdc_ether 驱动

IP 配置：T536: 192.168.100.2，RK3576: 192.168.100.1，子网 255.255.255.0

传输协议：TCP 流式传输，端口 9090

传输延迟：平均 RTT < 5ms，满足实时性要求

### 4.5.1 原始波形传输协议

采用二进制紧凑格式传输原始波形数据，减少网络开销：

| 字段 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 魔数 | 4 字节 | "WAVE" (0x57415645)，帧起始标识 |
| 协议版本 | 1 字节 | 当前为 0x01 |
| 通道数 | 1 字节 | 固定为 7 |
| 每周期点数 | 2 字节 | 固定为 256 |
| 周期 ID | 4 字节 | 递增计数器，用于丢包检测 |
| 时间戳 | 8 字节 | 微秒精度，用于时延分析 |
| 保留 | 4 字节 | 预留扩展 |
| 波形数据 | 7168 字节 | 7 通道 × 256 点 × 4 字节 float |

单帧总大小：24（协议头）+ 7168（数据）= 7192 字节。

### 4.5.2 AI 推理响应协议

AI 推理结果以 48 字节紧凑格式返回，小端序，格式符 <IB3sffifIi16s：

| 字段 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 魔数 | 4 字节 | "<IB3" (0x33423c49) |
| 状态码 | 1 字节 | 0=成功，非零=错误 |
| iForest 得分 | 4 字节 float | [0, 1]，越接近 1 越异常 |
| AE 得分 | 4 字节 float | MSE 重构误差 |
| CNN 类别 | 4 字节 int | 事件分类 ID（0~6） |
| CNN 置信度 | 4 字节 float | [0, 1] |
| 场景 ID | 4 字节 int | S1~S5 场景标识 |
| 场景名称 | 16 字节 char | 场景名称字符串，NUL 填充 |
| 时间戳 | 8 字节 int64 | 微秒精度 |

# 5. AI 算法方案

## 5.1 孤立森林异常检测（iForest）

孤立森林是一种高效的无监督异常检测算法，由 Liu et al. 于 2012 年提出。

### 5.1.1 算法原理

算法核心思想：异常样本在特征空间中容易被随机分割隔离。构建多棵随机二叉树，每棵树随机选择特征与分裂点。异常样本的平均路径长度较短，归一化后得到异常得分 s ∈ (0, 1)，越接近 1 表示越异常。

### 5.1.2 模型参数

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 树数量 n_trees | 32 | 森林规模，越多越稳定 |
| 树最大深度 max_depth | 8 | 单棵树最大深度 |
| 输入特征维度 | 27 | 对应特征工程输出 |
| 异常阈值 | 0.6 | 得分 > 0.6 判定为异常 |

## 5.2 自编码器异常检测（AE）

### 5.2.1 算法原理

自编码器由编码器和解码器组成，在训练时仅使用正常样本。编码器将输入压缩到低维瓶颈层，解码器重构原始输入。异常样本无法被正确重构，导致重构误差（MSE）显著升高。

### 5.2.2 网络结构

输入(27维) → 编码器(27→8) → 瓶颈层(8维) → 解码器(8→27) → 重构输出(27维)

| 层 | 输入维度 | 输出维度 | 激活函数 | 参数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码器 | 27 | 8 | tanh | 27×8+8=224 |
| 解码器 | 8 | 27 | 线性 | 8×27+27=243 |

## 5.3 一维卷积神经网络事件分类（1D-CNN）

### 5.3.1 算法原理

1D-CNN 适合处理时序信号（如电力波形），通过卷积层提取局部特征，全局平均池化降维，全连接层输出 7 类事件的概率分布。

### 5.3.2 网络结构

输入(256点波形) → Conv1D(8 滤波器 × 5 核) → ReLU → GlobalAvgPool → FC(7 类) → Softmax

| 层 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Conv1D | 8 个滤波器，核大小 5 | 提取局部特征模式 |
| ReLU | 激活函数 | 引入非线性 |
| GlobalAvgPool | 全局平均池化 | 降维，减少参数量 |
| FC | 7 类输出 | 对应 7 种事件类型 |
| Softmax | 概率归一化 | 输出各类别的概率分布 |

### 5.3.3 事件分类定义

| 类别 ID | 事件类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | NORMAL | 正常运行 |
| 1 | SAG | 电压暂降 |
| 2 | SWELL | 电压暂升 |
| 3 | HARMONIC | 谐波超标 |
| 4 | UNBALANCE | 三相不平衡 |
| 5 | OVERLOAD | 过载 |
| 6 | TRANSIENT | 瞬态脉冲 |

# 6. 验证结果

## 6.1 MATLAB 仿真验证

在 MATLAB R2025b 环境下完成 S1~S5 五场景仿真验证，评估系统在典型工况下的性能。

### 6.1.1 场景定义

| 场景 | 描述 | 关键参数 | 评估重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 基准负荷 | 传统负荷 | 340kW, PF=0.85 | 建立基准分布 |
| S2 充电桩 | EV 充电接入 | 80kW, 5/7/11/13 次谐波 | 谐波注入、负载上升 |
| S3 分布式光伏 | 光伏发电 | 200kW, 电压抬升 +2.93% | 电压抬升、反向潮流 |
| S4 光充耦合 | 光伏+充电桩 | 280kW, 谐波+电压抬升 | 耦合效应分析 |
| S5 极端工况 | 高渗透率 | 360kW, 高 THD | 承载边界评估 |

### 6.1.2 仿真结果

| 场景 | 触发事件数 | AI 模组 | 事件类型 | 治理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 基准负荷 | 0 | ONLINE | — | 系统运行正常，继续监测 |
| S2 充电桩 | 100 | ONLINE | HARMONIC | 配置 APF；有序充电策略 |
| S3 分布式光伏 | 0 | ONLINE | — | 优化逆变器无功调节 |
| S4 光充耦合 | 100 | ONLINE | HARMONIC | 配置储能系统平滑功率 |
| S5 极端工况 | 100 | ONLINE | HARMONIC | 立即启动负荷切除 |

全 500 周期 AI 算力模组（RK3576 via USB ECM）均保持 ONLINE 状态，验证了双机协作架构的稳定性。

## 6.2 真实硬件全链路验证（v2.2.0）

2026 年 8 月 13 日，在真实硬件环境下完成全链路功能验证：

### 6.2.1 测试环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| T536 终端 | 192.168.14.101:8888 (SSH) |
| RK3576 算力模组 | 192.168.137.204 (SSH) |
| USB ECM 虚拟网卡 | T536:192.168.100.2 / RK3576:192.168.100.1 |
| 交叉编译服务器 | Ubuntu 22.04 + arm-linux-gnueabihf-gcc |
| 测试工况 | A 相加压 (UA≈236V)，B/C 相开路 (UB/UC≈1.2V) |

### 6.2.2 验证结果汇总

| 验证项 | 状态 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| T536 HAL 初始化 | ✅ 通过 | HAL init → device get 成功 |
| 波形采集 | ✅ 通过 | 7194 字节/周期，5 周期成功 |
| USB ECM 通信 | ✅ 通过 | RTT < 5ms，0 丢包 |
| 原始波形传输 | ✅ 通过 | 协议头+波形数据，小端序 |
| RK3576 波形解析 | ✅ 通过 | 7 通道 × 256 点 × 4 字节 float |
| 特征提取 | ✅ 通过 | UA=236.705V, UB=1.224V, UC=1.214V |
| AI 推理 | ✅ 通过 | iForest=1.0000, CNN=3(单相开路) |
| 响应接收 | ✅ 通过 | 48 字节小端序响应包 |
| 日志系统 | ✅ 通过 | 分级日志控制台+文件 |

### 6.2.3 AI 推理实测数据

| 指标 | 实测值 | 判定 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| UA RMS | 236.705 V | 正常 | A 相正常加压 |
| UB RMS | 1.224 V | 异常 | B 相开路 |
| UC RMS | 1.214 V | 异常 | C 相开路 |
| IA/IB/IC RMS | < 0.001 A | 正常 | 无电流通过 |
| iForest 得分 | 1.0000 | 异常 | 判定为异常工况 |
| AE 得分 | 0.7072 | 异常 | 重构误差偏大 |
| CNN 分类 | 3 (单相开路) | 正确 | 置信度 0.90 |

AI 正确识别出 A 相加压、B/C 相开路的实际工况，验证了全链路的正确性。

# 7. 部署与运维方案

## 7.1 交叉编译与部署

### 7.1.1 交叉编译（32 位 ARM）

在 Ubuntu 22.04 交叉编译服务器（192.168.72.128）上执行：

arm-linux-gnueabihf-gcc -std=c99 -Wall -O2 -DPLATFORM_LINUX \
    wave_sender_arm.c -o wave_sender_arm \
    -I/custom/sys/include -L/custom/sys/lib/hal_lib/lib32 -lhd -lm -ldl

### 7.1.2 部署步骤

1. 通过 SCP 将编译产物上传至 T536 终端（192.168.14.101:8888）

2. 同时上传 libhd.so 动态库到 T536

3. 将 wave_inference_server_v2.py 上传至 RK3576 算力模组（192.168.137.204）

4. 在 RK3576 上启动 AI 推理服务：python3 wave_inference_server_v2.py --host 0.0.0.0 --port 9090

5. 在 T536 上运行程序，使用 32 位动态链接器：/lib32/ld-linux-armhf.so.3 --library-path /lib32:/custom/sys/lib/hal_lib/lib32 ./wave_sender_arm

## 7.2 运维监控

### 7.2.1 日志系统

系统实现了四级分级日志，同时输出到控制台和日志文件：

| 日志级别 | 标识 | 用途 | 输出目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERROR | [ERROR] | 错误信息，需立即处理 | 控制台 + 日志文件 |
| WARN | [WARN] | 警告信息，潜在问题 | 控制台 + 日志文件 |
| INFO | [INFO] | 关键流程节点 | 控制台 + 日志文件 |
| DEBUG | [DEBUG] | 详细调试信息 | 仅日志文件（可通过 --debug 参数启用） |

### 7.2.2 远程访问

| 设备 | IP 地址 | SSH 端口 | 用户名 | 密码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T536 终端 | 192.168.14.101 | 8888 | csg | Iot@csg123 |
| RK3576 算力模组 | 192.168.137.204 | 22 | cat | 123456 |
| 交叉编译服务器 | 192.168.72.128 | 22 | liuzhixing | 123456 |

## 7.3 一键部署脚本

项目提供 deploy_and_test.sh 一键部署脚本，支持以下功能：

自动交叉编译 → 上传 T536/RK3576 → 启动服务 → 运行测试 → 收集日志

彩色分级日志输出，便于快速定位问题

支持超时保护，防止无限等待

自动收集测试结果并生成报告

# 8. 后续工作规划

## 8.1 近期目标

HT7627S 真实驱动开发：完成 SPI 驱动对接，替换仿真 HAL 为真实硬件接口

AI 模型训练与部署：使用真实数据训练 iForest/AE 模型，量化后部署到 RK3576 NPU

多场景测试：在真实硬件上验证 S1~S5 五类典型工况

MQTT 通信完善：实现与云平台的完整数据交互

## 8.2 中期目标

E907 RISC-V 核心集成：将核心采集任务迁移至低功耗核心

SQLite 本地存储：替换 CSV 为嵌入式数据库

IEC 61850 协议对接：支持电力行业标准通信协议

WEB 监控平台：开发可视化远程监控界面

## 8.3 远期展望

大模型部署：在 RK3576 上部署训练好的 ONNX 大模型，实现更智能的场景识别

边缘 AI 优化：模型 INT8 量化、剪枝，实现低功耗高效推理

多终端协同：多台 T536 终端组成监测网络，实现区域级电能质量分析

产品化落地：形成标准化产品方案，推广至分布式光伏、充电桩等应用场景

# 附录

## 附录 A：版本历史

| 版本 | 日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| v2.2.0 | 2026-08-13 | 真实硬件全链路验证，T536+RK3576 双机协作，分级日志系统 |
| v2.1.1 | 2026-08-03 | 双机协作架构诊断增强，USB ECM 详细日志 |
| v2.1.0 | 2026-08-02 | T536+RK3576 双机协作架构，USB ECM 通信 |
| v2.0.0 | 2026-08-02 | 完整复现版，S1~S5 五场景仿真验证 |
| v1.0.0 | 2026-08-01 | 初始版本，MATLAB 仿真框架搭建 |

## 附录 B：术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| PQ | Power Quality，电能质量 |
| THD | Total Harmonic Distortion，总谐波畸变率 |
| AFE | Analog Front End，模拟前端 |
| RMS | Root Mean Square，有效值 |
| iForest | Isolation Forest，孤立森林 |
| AE | Autoencoder，自编码器 |
| CNN | Convolutional Neural Network，卷积神经网络 |
| USB ECM | USB Ethernet Control Model，USB 虚拟网卡 |
| RPC | Remote Procedure Call，远程过程调用 |
| NPU | Neural Processing Unit，神经网络处理单元 |