基于终端交流采样波形数据的电能质量AI应用——新能源与充电桩接入影响评估开题报告

# 一、课题研究背景与意义

## 1.1 研究背景

在新型电力系统建设背景下，分布式光伏、储能系统、电动汽车充电桩等分布式新能源设备大规模、高密度接入低压配电网，彻底改变了传统配电网单向潮流、负荷稳定的运行特性。新能源发电具有间歇性、随机性、波动性特征，充电桩属于典型非线性冲击性负荷，设备运行过程中会产生谐波污染、电压偏差、三相不平衡、电压闪变等一系列电能质量问题，严重影响配电网供电可靠性与供电质量，同时制约新能源消纳与充电桩规模化推广应用。

当前电力系统电能质量监测与评估体系存在明显短板。传统监测方式依托定点监测装置，仅基于电压、电流有效值、总谐波畸变率（THD）等统计指标开展阈值判别，忽略了设备投切、工况波动过程中的原始波形时域、频域细节信息，无法精准区分新能源逆变器、充电桩整流装置及常规负荷产生的扰动源，难以量化多设备耦合接入下的电能质量非线性叠加影响，也无法精准预判台区设备最大接入容量边界。

现阶段配电台区智能融合终端、智能测控终端已全面普及，具备高频交流采样能力，可实时采集电压、电流原始波形数据，为精细化电能质量分析、人工智能建模研究提供了海量、高精度的数据源。基于终端原始采样波形，结合人工智能算法挖掘扰动波形特征，开展新能源与充电桩接入配网的电能质量影响评估，成为解决当前配网电能质量管控难题的关键技术路径。

## 1.2 研究意义

### 1.2.1 理论意义

突破传统基于统计指标的电能质量评估局限，建立基于原始采样波形时频域融合特征的AI评估体系，厘清分布式光伏与充电桩耦合接入下的电能质量扰动机理与波形特征映射关系，解决多扰动源耦合辨识、非线性影响量化的技术难题，丰富新型电力系统下配网电能质量智能评估理论与方法体系。

### 1.2.2 工程意义

依托轻量化AI模型实现边缘终端本地化部署，可精准识别台区电能质量扰动来源、量化设备接入影响、预判台区最大接纳容量，为分布式新能源并网审批、充电桩规划布点、台区负荷有序管控提供数据支撑，有效降低配网电能质量超标风险，提升配网供电质量与新能源消纳能力，具备极强的现场落地价值与工程推广意义。

# 二、国内外研究现状

## 2.1 国内研究现状

国内针对新能源与充电桩接入电能质量影响的研究多集中于传统仿真分析与指标统计评估。现有研究多通过PSCAD、Matlab等仿真软件搭建台区模型，分析单一设备接入对谐波、电压偏差的影响，评估方式以线性计算、阈值比对为主。部分学者依托机器学习算法开展电能质量扰动识别，但大多基于人工统计特征，未充分利用终端高频采样原始波形数据，存在特征提取不全面、扰动溯源精度低、多设备耦合场景适配性差等问题。同时，现有成果多侧重稳态电能质量分析，对设备暂态投切、工况波动引发的瞬态扰动研究不足，且模型轻量化、边缘落地性较差，难以适配海量配电终端的分布式应用需求。

## 2.2 国外研究现状

国外较早开展分布式电源接入配网的电能质量研究，在波形特征分析、扰动识别算法领域积累了较多成果，多采用小波变换、希尔伯特黄变换等方法提取波形特征，结合深度学习模型实现扰动分类。但国外配网架构、负荷特性与国内低压台区存在显著差异，且研究多聚焦单一新能源或充电桩负荷场景，针对高密度、多设备耦合接入场景的量化评估模型研究较少，模型适配国内配电台区工程场景的通用性不足。

## 2.3 研究现状总结

现有研究普遍存在三大短板：一是数据层面，未充分挖掘终端原始采样波形的时频细节信息，依赖二次统计指标，数据利用率低；二是算法层面，多设备耦合扰动溯源能力弱，非线性影响量化精度不足；三是应用层面，模型臃肿、落地性差，缺乏适配边缘终端的轻量化评估体系。本课题针对以上痛点开展针对性研究，具备明确的研究创新空间。

# 三、研究内容与研究目标

## 3.1 研究目标

1. 构建适配低压配电台区的新能源、充电桩电能质量扰动波形数据集，包含仿真数据与现场实测数据，完善数据标注体系；

2. 设计基于原始采样波形的轻量化混合深度学习模型，实现新能源、充电桩扰动源精准溯源与扰动类型自动识别；

3. 建立新能源与充电桩接入电能质量量化评估模型，量化不同接入规模、接入位置下的配网电能质量影响；

4. 构建台区设备最大接入容量评估模型，实现离线规划评估与在线实时预警双重功能；

5. 形成可部署于台区智能终端的轻量化AI应用模块，满足工程落地需求。

## 3.2 主要研究内容

3.2.1 新能源与充电桩扰动波形数据集构建

梳理分布式光伏、电动汽车充电桩的典型电能质量扰动特征，明确两类设备的扰动差异化波形指纹。通过Matlab仿真生成不同接入容量、线路阻抗、负荷配比、工况波动下的标准扰动波形，结合现场终端实测波形数据，采用幅值缩放、时移加噪、相位扰动等数据增强方法扩充样本，建立包含稳态谐波、暂态波动、电压不平衡、闪变等多类型扰动的标注数据集，完善多维度数据标签体系。

3.2.2 基于时频特征融合的AI扰动辨识模型构建

基于终端高频采样原始波形，采用CNN提取波形局部时域特征，结合Transformer捕捉波形长时序变化规律，融合FFT频域谐波特征、小波包分解细节特征，构建多特征融合混合深度学习模型。实现多场景下扰动源分类（光伏扰动、充电桩扰动、耦合扰动、常规负荷扰动）、扰动等级量化评估，通过模型剪枝、量化压缩完成轻量化优化，适配边缘终端算力条件。

3.2.3 新能源与充电桩接入影响量化评估

依据GB/T 14549、GB/T 12325等国家电能质量标准，选取电压偏差、三相不平衡度、谐波畸变率、电压闪变等核心评估指标，建立波形特征、设备接入容量、电能质量指标三者的非线性映射关系。量化单设备接入边际影响、多设备集群叠加效应、光伏与充电桩耦合扰动影响，划分安全、预警、超标三级评估区间，形成标准化量化评估体系。

3.2.4 台区设备最大接纳容量智能评估模型

结合配网线路参数、现有负荷水平、电能质量国标约束，构建双模式容量评估模型。离线模式适配台区规划场景，仿真测算不同工况下光伏、充电桩最大可接入容量；在线模式依托终端实时波形采样数据，动态更新台区剩余接纳容量，实现新增设备接入可行性预判与电能质量风险实时预警。

3.2.5 模型仿真验证与性能测试

基于Matlab/Simulink、PSCAD搭建低压配电台区仿真模型，模拟多场景设备接入工况，验证AI模型扰动识别精度、容量评估误差；选取典型台区开展现场试点测试，采集实测数据迭代优化模型，保障算法的准确性与工程适用性。

# 四、研究方法与技术路线

## 4.1 研究方法

1. 文献研究法：梳理国内外电能质量评估、波形特征挖掘、人工智能扰动识别相关文献，总结现有技术短板，明确课题研究重点与创新方向；

2. 仿真建模法：搭建低压台区仿真模型，生成多场景扰动波形数据，解决现场异常样本稀缺问题；

3. 深度学习法：构建时频特征融合轻量化AI模型，实现扰动辨识与影响量化；

4. 数据分析法：结合实测数据与仿真数据，建立非线性映射关系，完成影响评估与容量测算；

5. 实验验证法：通过仿真实验、现场试点双重验证模型性能与工程实用性。

## 4.2 总体技术路线

1. 前期准备阶段：文献调研、现场需求调研、梳理技术难点与研究框架；

2. 数据构建阶段：搭建Matlab仿真模型、生成扰动波形数据、数据增强、样本标注、构建数据集；

3. 算法建模阶段：波形预处理、时频特征提取、搭建轻量化AI辨识模型、构建量化评估与容量测算模型；

4. 优化验证阶段：模型训练优化、仿真验证、现场试点测试、算法迭代优化；

5. 成果总结阶段：整理研究数据、撰写论文、梳理技术成果与应用方案。

# 五、Matlab波形仿真数据集生成代码框架

## 5.1 仿真功能说明

本代码框架基于Matlab平台，可自动生成纯负荷、单充电桩、多充电桩、分布式光伏、光充耦合五类场景的电压、电流工频采样波形，模拟谐波扰动、电压波动、三相不平衡、工况随机波动等典型电能质量扰动，支持批量生成、自动标注、数据存储，可直接用于课题数据集构建与模型训练。代码具备模块化、可拓展特性，可自由调整接入容量、谐波次数、扰动强度、采样频率等参数。

## 5.2 完整代码框架

matlab %% 基于Matlab的新能源与充电桩电能质量扰动波形数据集生成框架 %% 功能：批量生成光/充接入扰动波形、自动标注、数据集保存 clear; clc; close all; %% 1. 基础参数配置（可自由修改） Fs = 10000; % 采样频率 10kHz（匹配终端交流采样频率） f0 = 50; % 工频频率 50Hz T_total = 1; % 单样本波形时长 1s N = Fs * T_total; % 单样本采样点数 t = (0:N-1)/Fs; % 时间轴 U_rated = 220; % 额定相电压(V) %% 2. 场景类别定义（5类核心场景） scene_type = { '0_纯常规负荷',... '1_单充电桩接入',... '2_多充电桩集群接入',... '3_分布式光伏接入',... '4_光充耦合接入' }; scene_num = length(scene_type); sample_per_scene = 200; % 每场景生成样本数量，可按需扩充 %% 3. 数据集存储初始化 dataset = []; % 波形数据存储矩阵 label_set = []; % 标签集：[场景类别,谐波等级,电压偏差,接入容量] %% 4. 多场景批量波形生成 for scene_idx = 1:scene_num for sample_idx = 1:sample_per_scene % 初始化三相电压、电流波形 Ua = zeros(1,N); Ub = zeros(1,N); Uc = zeros(1,N); Ia = zeros(1,N); Ib = zeros(1,N); Ic = zeros(1,N); % 随机工况参数（模拟现场差异化场景） harmonic_level = 0.05+0.2*rand; % 谐波扰动强度 5%-25% volt_offset = -3+6*rand; % 电压偏差 -3V~+3V access_power = 5+20*rand; % 接入容量 5kW~25kW %% 分场景波形生成 switch scene_idx case 1 % 场景1：纯常规负荷（轻微正弦波动） Ua = (U_rated+volt_offset)*sin(2*pi*f0*t); Ub = (U_rated+volt_offset)*sin(2*pi*f0*t-2*pi/3); Uc = (U_rated+volt_offset)*sin(2*pi*f0*t+2*pi/3); Ia = 0.2*access_power*sin(2*pi*f0*t+pi/6); Ib = 0.2*access_power*sin(2*pi*f0*t-2*pi/3+pi/6); Ic = 0.2*access_power*sin(2*pi*f0*t+2*pi/3+pi/6); case 2 % 场景2：单充电桩接入（典型6k±1次谐波） Ua = (U_rated+volt_offset)*sin(2*pi*f0*t); Ub = (U_rated+volt_offset)*sin(2*pi*f0*t-2*pi/3); Uc = (U_rated+volt_offset)*sin(2*pi*f0*t+2*pi/3); % 充电桩特征谐波：5、7、11次谐波叠加 Ia = 0.3*access_power*sin(2*pi*f0*t+pi/4) ... + harmonic_level*0.3*access_power*sin(2*pi*5*f0*t+pi/2) ... + harmonic_level*0.15*access_power*sin(2*pi*7*f0*t+pi/3); Ib = 0.28*access_power*sin(2*pi*f0*t-2*pi/3+pi/4); Ic = 0.28*access_power*sin(2*pi*f0*t+2*pi/3+pi/4); case 3 % 场景3：多充电桩集群（谐波叠加+三相不平衡） Ua = (U_rated+volt_offset+1)*sin(2*pi*f0*t); Ub = (U_rated+volt_offset-1)*sin(2*pi*f0*t-2*pi/3); Uc = (U_rated+volt_offset)*sin(2*pi*f0*t+2*pi/3); % 多设备谐波叠加、不平衡扰动 Ia = 0.4*access_power*sin(2*pi*f0*t) ... + harmonic_level*0.4*access_power*sin(2*pi*5*f0*t); Ib = 0.32*access_power*sin(2*pi*f0*t-2*pi/3); Ic = 0.35*access_power*sin(2*pi*f0*t+2*pi/3); case 4 % 场景4：分布式光伏接入（电压波动+高频谐波） % 光伏出力波动导致电压随机闪变 volt_fluct = 0.5*sin(2*pi*2*t); Ua = (U_rated+volt_offset+volt_fluct)*sin(2*pi*f0*t); Ub = (U_rated+volt_offset+volt_fluct)*sin(2*pi*f0*t-2*pi/3); Uc = (U_rated+volt_offset+volt_fluct)*sin(2*pi*f0*t+2*pi/3); % 光伏逆变器高频谐波 Ia = -0.35*access_power*sin(2*pi*f0*t) ... + harmonic_level*0.2*access_power*sin(2*pi*13*f0*t); Ib = -0.35*access_power*sin(2*pi*f0*t-2*pi/3); Ic = -0.35*access_power*sin(2*pi*f0*t+2*pi/3); case 5 % 场景5：光充耦合接入（复合扰动） volt_fluct = 0.8*sin(2*pi*1.5*t); Ua = (U_rated+volt_offset+volt_fluct)*sin(2*pi*f0*t); Ub = (U_rated+volt_offset)*sin(2*pi*f0*t-2*pi/3); Uc = (U_rated+volt_offset-volt_fluct)*sin(2*pi*f0*t+2*pi/3); % 光伏谐波+充电桩谐波耦合叠加 Ia = 0.2*access_power*sin(2*pi*f0*t+pi/6) ... + harmonic_level*0.25*access_power*sin(2*pi*5*f0*t) ... + harmonic_level*0.15*access_power*sin(2*pi*13*f0*t); Ib = 0.18*access_power*sin(2*pi*f0*t-2*pi/3+pi/6); Ic = 0.19*access_power*sin(2*pi*f0*t+2*pi/3+pi/6); end %% 5. 波形降噪与归一化预处理 wave_all = [Ua;Ub;Uc;Ia;Ib;Ic]; % 整合三相电压电流波形 wave_all = movmean(wave_all,5); % 滑动平均降噪 wave_all = wave_all/max(abs(wave_all(:))); % 归一化 %% 6. 数据与标签存入数据集 dataset = [dataset;wave_all]; label_set = [label_set;scene_idx-1,harmonic_level,volt_offset,access_power]; end end %% 7. 数据集保存（可直接用于AI模型训练） save('电能质量扰动波形数据集.mat','dataset','label_set','scene_type'); fprintf('数据集生成完成！总样本数：%d\n',size(label_set,1)); %% 8. 波形可视化展示（随机抽取样本） figure('Color','w'); rand_idx = randi(size(dataset,1),1,1); plot(t,dataset(rand_idx,1:N),'LineWidth',1.2); title('典型扰动电压波形样本','FontSize',12); xlabel('时间(s)');ylabel('归一化幅值'); grid on;

## 5.3 代码拓展说明

1. 可通过修改采样频率、样本时长、单场景样本数，适配不同模型训练需求；

2. 可新增低电压穿越、暂态投切、孤岛扰动等特殊工况波形生成模块；

3. 输出数据集包含波形数据与多维度标签，可直接导入Python、Matlab深度学习框架开展模型训练；

4. 支持与现场终端实测波形数据融合，构建虚实结合的完备数据集。

# 六、研究重点、难点与创新点

## 6.1 研究重点

1. 新能源与充电桩差异化扰动波形特征提取与样本库构建；

2. 时频特征融合轻量化AI扰动溯源模型的设计与优化；

3. 多设备耦合接入下电能质量非线性影响量化评估与容量测算。

## 6.2 研究难点

1. 光伏与充电桩同步接入时扰动特征耦合叠加，精准溯源难度大；

2. 现场异常扰动样本稀缺，需依托仿真数据与数据增强技术弥补样本短板；

3. 深度学习模型精度与终端轻量化部署需求的平衡优化。

## 6.3 研究创新点

1. 数据层面创新：摒弃传统统计指标，基于终端高频原始采样波形建模，充分挖掘暂态、瞬态扰动细节信息，数据维度更全面；

2. 算法层面创新：构建时频域多特征融合轻量化混合AI模型，解决多扰动源耦合辨识难题，溯源精度显著优于传统算法；

3. 应用层面创新：实现离线规划评估+在线实时预警双模式融合，精准测算台区设备最大接纳容量，适配工程规划与运行全场景需求；

4. 落地层面创新：模型轻量化优化后可直接部署于边缘智能终端，实现就地数据处理、就地AI推理、就地风险预警，适配配网分布式架构。

# 七、研究进度安排

1. 第1-4周：完成文献调研、课题方案细化、技术路线梳理，搭建整体研究框架；

2. 第5-8周：完善Matlab仿真代码，批量生成扰动波形数据集，完成数据预处理与标注；

3. 第9-12周：搭建、训练并优化AI扰动辨识模型，完成轻量化改造；

4. 第13-16周：构建接入影响评估与容量测算模型，完成仿真验证；

5. 第17-19周：整理实验数据、分析结果，迭代优化算法；

6. 第20-22周：撰写开题报告、毕业论文，完善成果总结与答辩准备。

# 八、预期研究成果

1. 学术成果：完成一篇高质量毕业论文，梳理新型电能质量智能评估技术研究成果；

2. 数据成果：构建完备的新能源与充电桩电能质量扰动波形标注数据集；

3. 算法成果：一套轻量化波形AI扰动辨识算法、接入影响量化评估算法、台区容量测算算法；

4. 工程成果：可部署于边缘终端的电能质量AI应用模块方案，具备实际工程落地价值。

# 九、参考文献

[1] GB/T 14549-1993, 公用电网谐波[S]. 北京:中国标准出版社,1993.

[2] GB/T 12325-2008, 电能质量 供电电压偏差[S]. 北京:中国标准出版社,2008.

[3] GB/T 15543-2008, 电能质量 三相电压不平衡[S]. 北京:中国标准出版社,2008.

[4] 王锡凡, 方万良, 杜正春. 现代电力系统分析[M]. 北京:科学出版社,2018.

[5] 李庚银, 王勇. 配电网电能质量智能监测与评估技术[J]. 电网技术,2022,46(05):1820-1828.

[6] 张敏, 刘军, 陈曦. 基于深度学习的电能质量扰动溯源方法研究[J]. 电力系统保护与控制,2023,51(08):98-105.

[7] 陈立伟, 王浩. 电动汽车充电桩集群接入配网电能质量影响分析[J]. 电力电容器与无功补偿,2022,43(03):112-118.

[8] 刘博文, 赵磊. 分布式光伏与充电桩耦合接入电能质量评估方法[J]. 可再生能源,2023,31(02):256-263.