基于终端波形数据的电能质量 AI 应用需求及分工手册

版本：V0.1

牵头单位：科大智能

适用对象：课题组成员单位、算法研发单位、终端研发单位、终端厂家 AI 训练平台建设单位、现场试点单位

编制目的：收敛“电能质量与 AI 大模型结合”的研究方向，明确需求边界、数据处理方式、模型训练分工和实施路径，为后续子项课题分工、样机研发、试点验证和成果验收提供统一依据。

- 背景与目标

- 背景

本课题研究对象不再局限于智能融合终端，而是扩展为智能融合终端和专变/ECU 终端协同的电能质量 AI 应用体系。其中，专变终端和 ECU 可理解为同一类专变侧终端的两种外观形式，不作为两类独立终端分别建设需求。不同终端面向的应用场景、采样能力、部署位置和业务对象存在差异，但均具备利用高频电压、电流波形开展电能质量智能分析的基础。

当前已明确的波形采样能力如下：

| 终端类型 | 典型部署对象 | 波形采样能力 | 主要业务侧重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能融合终端 | 低压台区、配变侧、台区总表侧 | 每周波 256 点 | 台区电能质量监测、台区画像、低压用户扰动分析、新能源接入影响评估 |
| 专变/ECU 终端 | 专变用户、重要用户、工业商业负荷侧 | 每周波 512 点 | 专变用户电能质量监测、冲击负荷识别、谐波源分析、用户侧责任辅助判定 |

因此，本课题需要建立“多终端、多采样率、多场景”的统一数据和模型体系。一方面保持各类终端的差异化优势，另一方面在训练平台侧形成统一的事件库、样本库、标签库和模型训练闭环。

现有电能质量功能主要围绕标准指标计算和合格性判断，包括：

- 电压合格率

- 电压偏差

- 电压波动

- 电压不平衡

- 电压谐波含有率

- 电压谐波总畸变率

- 短时闪变

- 长时闪变

- 频率偏差

- 电压暂升

- 电压暂降

- 电压短时中断

上述功能回答的是“是否发生问题”和“指标是否越限”。本课题进一步研究如何利用 AI、机器学习和大模型能力，在标准电能质量计算基础上，形成“事件识别、原因分析、风险预测、治理建议、报告生成、运维交互”等新型业务能力。

- 总体目标

本课题目标不是用 AI 替代标准电能质量算法，而是在标准算法之上构建智能分析层，实现以下能力：

- 从“指标检测”升级为“事件诊断”；

- 从“单点越限告警”升级为“台区健康画像”；

- 从“数据上传”升级为“边缘筛选、智能压缩和事件摘要”；

- 从“被动统计”升级为“风险预测和治理建议”；

- 从“人工分析报告”升级为“大模型辅助报告生成”；

- 从“终端单体能力”升级为“多类型终端、终端厂家训练平台、模型服务协同能力”；

- 从“单一采样规格分析”升级为“256 点/周波与 512 点/周波兼容分析”；

- 从“低压台区场景”扩展为“台区侧、专变用户侧多场景电能质量智能分析”。

- 建设原则

- 标准算法可追溯：电压偏差、谐波、闪变、暂升暂降等基础指标仍按标准算法计算，保证结果可复核。

- AI 负责增强分析：AI 重点用于分类、聚类、预测、归因、检索、总结和交互，不直接替代计量判据。

- 多终端统一建模：智能融合终端和专变/ECU 终端的数据格式、时间戳、通道定义、采样率描述和事件标签应统一规范。

- 采样差异可兼容：模型训练和特征提取应同时支持 256 点/周波与 512 点/周波数据，必要时通过重采样、特征归一化或分模型方式处理差异。

- 端侧轻量、训练平台迭代：终端侧部署轻量推理和事件筛选能力，模型训练、样本管理和大模型应用部署在终端厂家自有训练平台或配套训练环境。

- 先场景闭环，后模型泛化：优先选择有明确业务闭环的场景试点，避免只做算法演示。

- 分阶段实施：先完成数据治理和事件库建设，再进行模型训练，最后形成业务应用和试点验证。

- 总体业务需求与研究方向

- 方向一：电能质量事件智能诊断

需求说明

在现有电能质量事件检测基础上，增加事件类型识别、事件特征提取和疑似原因分析能力。终端或训练平台不仅输出“发生暂降、暂升、谐波越限”等结果，还应输出事件特征、可能成因和影响程度。

典型事件

- 电压暂降

- 电压暂升

- 短时中断

- 电压波动

- 三相不平衡

- 谐波异常

- 频率偏差

- 冲击负荷引起的电压扰动

- 光伏逆变器并离网扰动

- 充电桩集中接入导致的低电压或波动

- 大功率电机启动导致的短时电压跌落

- 接触不良、零线异常导致的三相电压异常

AI 增强能力

- 对事件进行自动分类；

- 识别事件开始、结束、持续时间、幅值变化和相别；

- 关联电压、电流、谐波、功率等多维特征；

- 判断事件更可能来自用户侧、台区侧或上级电网侧；

- 对重复事件进行聚类，识别周期性问题；

- 形成事件摘要和初步治理建议。

输出结果示例

- 方向二：台区与专变用户电能质量健康画像

需求说明

基于智能融合终端和专变/ECU 终端长期采集的波形、指标和事件数据，构建台区与专变用户电能质量健康画像，对不同对象的运行状态进行分级评价，并形成趋势分析和治理优先级建议。

画像维度

- 电压合格率趋势；

- 电压偏差分布；

- 三相不平衡程度；

- 电压波动和闪变水平；

- 谐波含有率和总畸变率；

- 暂升、暂降、短时中断事件频度；

- 低电压、高电压高发时段；

- 相别负荷分布；

- 新能源、充电桩、非线性负荷影响；

- 台区或专变用户风险等级和治理优先级。

AI 增强能力

- 自动识别台区主要矛盾，例如“晚高峰低电压” “午间光伏反送导致高电压” “三相负荷长期不平衡”；

- 对多个台区或多个专变用户进行横向对比和排序；

- 识别异常趋势，例如谐波逐月升高、暂降事件频率增加；

- 生成台区或专变用户健康评分；

- 自动生成周报、月报和专项分析报告。

输出结果

- 台区或专变用户电能质量健康等级；

- 主要问题排序；

- 风险变化趋势；

- 重点治理时段；

- 建议治理措施；

- 自动报告。

- 方向三：扰动源识别与责任辅助判定

需求说明

利用电压、电流同步波形和事件前后变化特征，分析电能质量扰动更可能来自用户侧、低压台区侧、专变用户侧或上级电网侧，为运维排查和责任辅助判定提供依据。

核心判断逻辑

- 若电流突变先于电压异常，通常更可能是用户侧冲击负荷引起；

- 若多相或多台区同时发生电压异常，且电流变化不明显，通常更可能来自上级电网；

- 若某相长期电流偏大且电压偏低，可能与三相负荷分配不均有关；

- 若谐波电流显著增加并导致电压谐波升高，可能存在用户侧谐波源；

- 若三相电压呈现此消彼长关系，需关注中性线或零线异常；

- 若午间电压持续抬升且功率方向异常，需关注分布式光伏反送。

- 若专变/ECU 终端侧先出现设备启动、变频运行或冲击电流特征，而台区侧随后出现电压扰动，可辅助判断扰动由专变用户侧传导至台区。

AI 增强能力

- 扰动源模式识别；

- 电压电流因果特征分析；

- 多事件关联；

- 相似历史案例检索；

- 生成证据链说明；

- 输出疑似来源置信度。

输出结果

- 方向四：波形智能压缩与事件摘要

需求说明

连续波形数据量大，长期全量上传成本高。尤其是专变/ECU 终端每周波 512 点采样，数据量高于智能融合终端 256 点/周波采样。需要在终端侧建立波形筛选、特征提取和事件摘要机制，实现“正常数据轻量上传、异常数据重点保留、相似事件合并上报”。

数据处理策略

- 正常状态：上传统计指标和低频特征；

- 轻微异常：上传事件摘要和关键特征；

- 重要异常：上传事件前后完整波形片段；

- 重复异常：聚类后上传代表样本；

- 高风险异常：触发实时告警和波形冻结。

AI 增强能力

- 正常/异常波形自动区分；

- 波形片段自动打标签；

- 相似事件聚类；

- 代表性样本选择；

- 智能压缩比评估；

- 异常样本优先级排序。

输出结果

- 波形上传策略；

- 事件样本库；

- 异常摘要；

- 波形压缩比；

- 数据质量评估结果。

- 方向五：多终端协同诊断与跨采样率分析

需求说明

智能融合终端和专变/ECU 终端位于配电网不同层级，采样点数、部署位置和业务对象不同。需要建立多终端协同诊断能力，将台区侧和专变用户侧波形进行统一时间对齐、统一特征抽取和统一事件关联，形成更完整的扰动传播路径分析。

典型场景

- 智能融合终端发现台区电压暂降，专变/ECU 终端同步发现某专变用户电流冲击；

- 专变/ECU 终端发现设备启动、变频器运行异常或谐波电流升高；

- 专变/ECU 终端发现用户侧谐波异常，智能融合终端检测到台区电压谐波抬升；

- 多个专变/ECU 终端同时出现电压异常，智能融合终端也出现同类扰动，提示可能来自上级电网或台区公共侧；

- 智能融合终端仅检测到轻微波动，但专变/ECU 终端 512 点/周波波形已经出现专变用户侧早期异常。

AI 增强能力

- 256 点/周波与 512 点/周波波形兼容分析；

- 跨终端事件时间对齐；

- 扰动传播路径识别；

- 台区、专变用户多层级证据链生成；

- 同一事件在不同终端数据中的关联聚类；

- 根据不同终端能力选择端侧模型或训练平台侧模型。

输出结果

- 跨终端关联事件；

- 扰动传播链路；

- 源头终端或源头对象判断；

- 多终端证据链；

- 采样率归一化后的统一特征；

- 分终端模型适配建议。

- 方向六：新能源与充电桩接入影响评估

需求说明

随着低压分布式光伏、储能和充电桩接入规模增加，台区电压越限、电压波动、谐波、不平衡和反向潮流问题将更加突出。终端应利用波形和运行数据，对新能源和充电负荷接入后的电能质量影响进行识别、评估和预测。

典型场景

- 午间光伏出力导致电压升高；

- 傍晚充电负荷导致低电压；

- 光伏逆变器并网或脱网引发暂升、暂降或波动；

- 充电桩集中接入导致谐波水平升高；

- 单相充电桩导致三相不平衡；

- 储能充放电策略影响台区电压曲线。

AI 增强能力

- 识别台区是否存在典型光伏出力特征；

- 识别充电负荷集中时段；

- 预测未来越限风险；

- 评估新增光伏或充电桩接入裕度；

- 推荐调压、换相、无功补偿、储能调度等治理方案。

输出结果

- 新能源影响评估报告；

- 充电负荷影响分析；

- 接入容量风险等级；

- 台区承载能力动态评价；

- 治理建议。

- 方向七：低压台区与专变用户隐患识别

需求说明

电能质量数据能够反映低压台区和专变用户运行状态。通过对电压、电流、谐波、三相不平衡和事件数据进行长期分析，可识别潜在设备隐患。

典型隐患

- 变压器长期过载；

- 线路压降过大；

- 开关或接头接触不良；

- 零线或中性线异常；

- 电容补偿装置投切异常；

- 低压出线负荷分配不合理；

- 谐波导致设备发热风险；

- 台区末端用户电压长期偏低。

- 专变用户内部冲击负荷频繁启动；

- 专变用户内部设备出现异常启停、变频器异常或局部扰动。

AI 增强能力

- 运行状态趋势识别；

- 隐患早期预警；

- 异常模式聚类；

- 相似台区案例匹配；

- 相似专变用户案例匹配；

- 生成排查路径。

输出结果

- 隐患类型；

- 风险等级；

- 影响范围；

- 疑似原因；

- 排查建议；

- 治理优先级。

- 方向八：大模型辅助电能质量专家系统

需求说明

大模型不直接参与实时波形判据计算，而是作为电能质量专家助手，连接指标库、事件库、知识库、规程标准、历史案例和模型分析结果，为运维人员提供自然语言查询、解释、报告和决策辅助能力。

典型交互

- “昨天该台区电压合格率下降的原因是什么？”

- “本月暂降事件最多的台区有哪些？”

- “这个波形更像用户侧问题还是电网侧问题？”

- “帮我生成该台区电能质量月度分析报告。”

- “新增 100 kW 光伏后，该台区是否存在电压越限风险？”

- “给出该台区治理建议，并按成本和紧急程度排序。”

- “专变/ECU 终端采到的 512 点波形与台区侧 256 点波形是否指向同一个扰动源？”

- “这个专变用户的谐波异常是否已经影响到台区公共侧？”

系统能力

- 自然语言查询；

- 指标解释；

- 事件归因说明；

- 报告自动生成；

- 治理建议生成；

- 历史案例检索；

- 标准和规程辅助问答；

- 运维工单辅助生成。

关键要求

- 大模型回答必须基于结构化数据、事件证据和知识库检索结果；

- 对不确定结论应输出置信度或“不足以判断”；

- 对治理建议应列出依据，避免直接给出无证据结论；

- 涉及标准限值、试验结论和责任判定时，应保留人工审核环节。

- 数据处理方案

- 数据类型

本课题涉及的数据包括：

| 数据类型 | 主要内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 原始波形数据 | 三相电压、电流；智能融合终端 256 点/周波；专变/ECU 终端 512 点/周波 | 事件识别、模型训练、波形回放、跨终端关联 |
| 终端元数据 | 终端类型、终端编号、采样点数、采样率、通道定义、安装位置、通信方式、外观形式 | 多终端统一接入和模型适配 |
| 基础电参量 | 电压、电流、有功、无功、功率因数、频率 | 台区和专变用户运行分析 |
| 电能质量指标 | 电压偏差、波动、不平衡、谐波、闪变、暂升暂降等 | 标准判据和标签来源 |
| 事件数据 | 事件类型、时间、持续时间、幅值、相别、关联终端 | 事件库建设和跨终端事件关联 |
| 台区与用户档案 | 变压器容量、线路拓扑、用户类型、专变容量、新能源接入情况、重要设备清单 | 归因分析和场景建模 |
| 专变设备状态数据 | 设备状态、启停状态、运行模式、控制量、故障码 | 专变用户侧扰动识别和隐患分析 |
| 运行环境数据 | 天气、节假日、温度、负荷时段 | 预测和趋势分析 |
| 运维工单 | 投诉、检修、治理记录 | 标签校验和业务闭环 |
| 专家标注数据 | 事件类型、原因、风险等级、扰动来源 | 监督学习训练 |

- 多终端采样规格与统一处理

不同终端采样点数不同，平台和算法侧必须显式记录采样能力，不能默认所有波形均为同一规格。

| 终端类型 | 点数/周波 | 数据处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 智能融合终端 | 256 | 保留原始 256 点波形；提取标准特征；必要时上采样到统一模型输入长度 |
| 专变/ECU 终端 | 512 | 保留原始 512 点波形；提取更细粒度暂态和谐波特征；结合专变用户侧设备状态量进行事件分析；可下采样生成与 256 点兼容的特征 |

建议采用三种兼容策略：

- 原始波形分库存储：256 点与 512 点原始波形均完整保存，避免训练和回放时丢失信息。

- 统一特征层建模：对不同采样规格提取相同含义的 RMS、谐波、暂态能量、相位、冲击幅值等特征，模型优先使用统一特征。

- 分模型与融合模型并行：对采样敏感的波形分类任务，可分别训练 256 点模型和 512 点模型；对业务诊断任务，在训练平台侧融合不同终端输出。

- 数据采集与切片

连续数据

连续波形数据用于构建背景状态、长期趋势和模型训练样本。可按照固定时间窗口切片，例如：

- 1 周波窗口：用于暂态特征、瞬时畸变识别；

- 10 周波窗口：用于暂升、暂降、短时中断等事件分析；

- 1 秒窗口：用于波动、冲击负荷识别；

- 10 分钟窗口：用于电压偏差、谐波统计和合格率分析；

- 日/月窗口：用于台区和专变用户画像与趋势报告。

事件数据

事件发生时应冻结事件前后波形片段，建议至少保留：

- 事件前 10 至 20 周波；

- 事件持续期间完整波形；

- 事件后 10 至 20 周波；

- 事件关联的电参量和电能质量指标；

- 事件发生时的台区负荷、专变用户负荷、设备状态、相别、功率方向等上下文。

- 特征提取

特征提取分为标准特征、波形特征、跨采样率特征、时序特征和业务特征。

标准特征

- 电压有效值；

- 电流有效值；

- 频率；

- 电压偏差；

- 电压不平衡度；

- 各次谐波含有率；

- 总谐波畸变率；

- 电压波动；

- 短时闪变；

- 长时闪变；

- 暂升、暂降、中断持续时间和幅值。

波形特征

- 峰值、谷值、峰峰值；

- 波形畸变程度；

- 瞬时斜率；

- 零交越变化；

- 周波间相似度；

- 电压电流相位关系；

- 暂态冲击幅值；

- 高频扰动能量。

跨采样率特征

- 点数/周波；

- 采样率；

- 归一化周波波形；

- 256 点与 512 点兼容特征；

- 下采样后关键特征保持率；

- 上采样后波形相似度；

- 不同终端同一事件的时间偏移；

- 跨终端事件相关系数。

时序特征

- 日内周期；

- 工作日和节假日差异；

- 季节性变化；

- 趋势斜率；

- 异常发生频次；

- 连续越限时长；

- 同类事件间隔。

业务特征

- 台区容量；

- 专变容量；

- 负载率；

- 用户类型；

- 重要设备类型；

- 专变设备状态；

- 光伏接入容量；

- 充电桩接入情况；

- 历史投诉；

- 检修记录；

- 治理措施记录。

- 数据标注体系

建议建立统一的标签体系，至少包括四类标签。

事件类型标签

- 正常；

- 电压偏高；

- 电压偏低；

- 电压波动；

- 三相不平衡；

- 谐波异常；

- 频率异常；

- 暂升；

- 暂降；

- 短时中断；

- 冲击负荷；

- 光伏影响；

- 充电桩影响；

- 疑似设备隐患；

- 专变用户冲击负荷；

- 跨终端关联事件；

- 其他。

扰动来源标签

- 用户侧；

- 台区低压侧；

- 专变用户侧；

- 上级电网侧；

- 新能源接入；

- 充电负荷；

- 暂无法判断。

风险等级标签

- 低风险；

- 中风险；

- 高风险；

- 紧急风险。

治理建议标签

- 调整三相负荷；

- 检查线路接头；

- 检查零线或中性线；

- 检查变压器负载；

- 检查无功补偿装置；

- 排查谐波源；

- 优化光伏并网策略；

- 优化充电负荷时段；

- 增容改造；

- 持续观察。

- 数据质量要求

数据进入训练库前应进行质量校验：

- 时间戳准确；

- 采样率和点数/周波记录准确；

- 256 点/周波与 512 点/周波样本来源清晰；

- 三相数据完整；

- 电压电流通道对应关系正确；

- 专变用户侧设备状态量与波形时间对齐；

- 缺失数据可识别；

- 异常尖峰可区分为真实事件或采集噪声；

- 终端版本、算法版本和参数配置可追溯；

- 样本标签来源可追溯。

- 模型训练与分工方案

- 模型体系

建议采用“规则算法 + 机器学习模型 + 大模型”的组合架构。

| 层级 | 主要方法 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 标准算法层 | 电能质量标准计算、阈值判断 | 生成基础指标和确定性事件 |
| 终端适配层 | 采样率识别、点数/周波识别、通道映射、特征归一化 | 兼容智能融合终端 256 点/周波与专变/ECU 终端 512 点/周波数据 |
| 特征模型层 | 传统机器学习、时序模型、波形分类模型 | 事件分类、异常识别、风险预测 |
| 协同诊断层 | 跨终端时间对齐、事件关联、传播路径分析 | 识别台区侧与专变用户侧之间的扰动关系 |
| 知识推理层 | 规则库、案例库、因果规则 | 扰动源判断、治理建议 |
| 大模型应用层 | 检索增强生成、工具调用、报告生成 | 问答、解释、报告、工单辅助 |

- 模型类型

异常检测模型

用于识别未知异常和早期隐患。适用于标签不足的初期阶段。

可选方法：

- 统计阈值模型；

- 孤立森林；

- 自编码器；

- 一类分类模型；

- 时序异常检测模型。

事件分类模型

用于识别暂升、暂降、中断、冲击负荷、谐波异常、光伏影响等事件类型。模型应同时支持 256 点/周波与 512 点/周波样本，可根据任务复杂度采用统一特征模型、分采样率波形模型或融合模型。

可选方法：

- 基于特征的分类模型；

- 一维卷积网络；

- 时序 Transformer；

- 轻量化神经网络；

- 多模态特征融合模型。

扰动源识别模型

用于判断事件更可能来源于用户侧、专变用户侧、电网侧、新能源侧或设备隐患。

可选方法：

- 电压电流因果特征规则；

- 监督分类模型；

- 图模型；

- 相似案例检索；

- 规则与模型融合推理。

风险预测模型

用于预测电压越限、谐波超标、台区过载、专变用户冲击负荷、专变用户侧异常、三相不平衡恶化等风险。

可选方法：

- 时间序列预测；

- 负荷预测；

- 趋势模型；

- 风险评分模型；

- 分位数预测模型。

大模型应用

用于自然语言问答、事件解释、报告生成、工单建议和知识检索。

建议采用检索增强生成方式，将大模型回答约束在以下数据范围内：

- 电能质量指标库；

- 事件库；

- 台区和专变用户档案；

- 历史案例库；

- 运维工单库；

- 标准规程知识库；

- 模型输出结果。

- 训练数据分工

牵头单位

- 制定统一数据规范；

- 制定统一标签体系；

- 提供典型台区、专变用户试点场景；

- 组织专家标注；

- 建立样本库和评测集；

- 组织模型评测和成果验收；

- 负责跨单位数据合规和安全要求。

智能融合终端研发单位

- 实现 256 点/周波波形采集、缓存和事件冻结；

- 实现台区侧基础电能质量标准算法；

- 实现台区侧边缘特征提取；

- 提供智能融合终端数据格式和接口；

- 支持轻量化模型推理、规则升级和参数配置。

专变/ECU 终端研发单位

- 实现 512 点/周波波形采集、缓存和事件冻结；

- 实现专变用户侧基础电能质量标准算法；

- 实现专变用户冲击负荷、谐波源、暂态扰动等特征提取；

- 提供专变/ECU 终端数据格式和接口；

- 支持轻量化模型推理、规则升级、参数配置和版本管理。

终端协同接口单位

- 统一两类终端的数据字段、时间戳、通道命名和质量标记；

- 建立 256 点/周波与 512 点/周波数据兼容接口；

- 定义跨终端事件关联所需的对象编号、安装位置和拓扑关系；

- 支持多终端数据接入联调。

算法研发单位

- 设计跨采样率特征工程；

- 训练异常检测、事件分类、扰动源识别和风险预测模型；

- 训练或设计多终端协同诊断模型；

- 输出模型评估报告；

- 完成模型压缩和端侧适配；

- 建立模型版本管理机制；

- 提供模型解释能力。

终端厂家 AI 训练平台建设单位

- 建设终端厂家自有 AI 训练平台；

- 建设数据接入、存储、检索和计算能力；

- 建设事件库、样本库、标签库和模型库；

- 支持智能融合终端和专变/ECU 终端数据统一接入；

- 建设大模型应用服务；

- 提供报表、看板、告警和工单接口；

- 支持模型训练闭环和在线评估。

现场试点单位

- 提供真实台区、专变用户运行场景；

- 配合安装和调试两类终端；

- 提供台区档案、专变用户档案、设备清单、新能源接入和运维记录；

- 参与事件核查和标签确认；

- 验证模型输出是否符合现场经验；

- 反馈业务价值和使用问题。

- 训练流程

- 数据采集：智能融合终端采集 256 点/周波波形，专变/ECU 终端采集 512 点/周波波形，并同步采集实时监测量和电能质量指标。

- 数据清洗：训练平台完成缺失、异常、时间同步、采样点数校验和通道一致性校验。

- 事件切片：按事件触发和固定窗口生成波形样本。

- 初始标签：由标准算法和规则模型生成初步标签。

- 专家复核：专家对典型样本、争议样本和高风险样本进行确认。

- 特征提取：提取标准特征、波形特征、跨采样率特征、时序特征和业务特征。

- 模型训练：在终端厂家训练平台上，由终端厂家联合算法单位完成分终端模型、跨采样率模型和协同诊断模型的训练、验证和调参。

- 模型评估：使用独立测试集评估准确率、召回率、误报率、漏报率和解释质量。

- 端侧适配：对模型进行轻量化、量化或规则化处理。

- 现场试运行：在试点台区、专变用户场景进行在线验证。

- 闭环优化：根据人工反馈和现场结果持续更新样本库与模型。

- 模型评估指标

| 模型能力 | 主要指标 |
| --- | --- |
| 事件检测 | 检出率、漏报率、误报率、事件起止时间误差 |
| 事件分类 | 准确率、召回率、F1 值、混淆矩阵 |
| 扰动源识别 | 来源判断准确率、置信度校准、专家一致性 |
| 跨终端关联 | 关联准确率、时间对齐误差、传播路径判断准确率 |
| 跨采样率兼容 | 256 点与 512 点样本识别一致性、特征保持率、模型泛化能力 |
| 风险预测 | 提前量、命中率、误报率、风险排序准确性 |
| 波形压缩 | 压缩比、关键事件保留率、回放完整性 |
| 报告生成 | 事实一致性、结论可解释性、人工修改率 |
| 端侧部署 | 推理耗时、CPU/内存占用、稳定性 |

- 系统实施思路

- 总体架构

建议采用“智能融合终端 + 专变/ECU 终端 + 终端厂家 AI 训练平台 + AI 模型服务 + 大模型应用”的协同架构。

- 终端侧实施内容

终端侧重点承担实时采集、标准计算、事件触发、特征提取和轻量推理。两类终端应按各自采样能力和部署场景实现差异化功能，同时遵循统一数据接口。

必备能力

- 智能融合终端支持电压、电流每周波 256 点采样；

- 专变/ECU 终端支持电压、电流每周波 512 点采样，并可关联专变用户侧设备状态量；

- 支持三相同步采样；

- 支持基础电能质量指标计算；

- 支持事件触发和波形冻结；

- 支持事件前后波形缓存；

- 支持边缘特征提取；

- 支持异常摘要生成；

- 支持模型参数和规则远程升级；

- 支持数据断点续传和本地缓存；

推荐能力

- 支持轻量异常检测模型；

- 支持事件初步分类；

- 支持上传优先级控制；

- 支持本地样本脱敏；

- 支持端侧模型版本管理；

- 支持远程配置不同台区和专变用户的采样和上传策略；

- 支持 256 点/周波与 512 点/周波模型参数差异化配置。

- 训练平台侧实施内容

训练平台侧重点承担数据治理、模型训练、业务应用和大模型服务。该训练平台由终端厂家建设和维护，用于支撑两类终端的数据管理、模型训练、模型评估、模型发布和持续迭代。

数据与样本管理

- 波形数据接入；

- 指标数据接入；

- 事件数据接入；

- 台区档案接入；

- 专变用户档案接入；

- 专变设备档案接入；

- 运维工单接入；

- 数据质量监控；

- 样本管理；

- 标签管理；

- 权限和审计管理。

AI 训练平台

- 特征计算；

- 模型训练；

- 模型评估；

- 模型发布；

- 模型回滚；

- 在线推理；

- 预测结果存储；

- 模型效果监测。

业务应用

- 台区电能质量看板；

- 专变用户电能质量看板；

- 专变用户侧扰动看板；

- 事件诊断页面；

- 波形回放页面；

- 扰动源分析页面；

- 台区和专变用户健康画像；

- 跨终端事件关联页面；

- 新能源承载能力评估；

- 隐患预警；

- 自动报告；

- 工单联动。

- 大模型实施内容

大模型宜部署在终端厂家训练平台或配套服务环境中，不建议直接部署在资源受限的终端侧。大模型通过工具调用和检索增强方式访问训练平台内的业务数据。

知识库建设

- 电能质量标准知识；

- 设备运维规程；

- 典型事件案例；

- 台区、专变用户侧治理措施；

- 常见故障模式；

- 终端算法说明；

- 业务问答模板。

工具能力

大模型应能够调用以下工具或接口：

- 查询台区、专变用户侧指标；

- 查询事件列表；

- 查询波形摘要；

- 查询跨终端关联事件；

- 查询历史报告；

- 查询相似案例；

- 查询治理记录；

- 生成报告；

- 生成工单建议。

输出控制

- 对事实性结论必须引用数据来源；

- 对推测性结论应给出置信度；

- 对无法判断的情况应明确说明；

- 对重要结论应保留人工确认；

- 报告生成应支持模板化和人工编辑。

- 子项课题建议分工

子项一：多终端电能质量标准算法与边缘特征提取

研究内容

- 梳理 12 项现有电能质量算法；

- 统一智能融合终端和专变/ECU 终端侧指标计算结果格式；

- 明确智能融合终端 256 点/周波、专变/ECU 终端 512 点/周波的采样差异处理方法；

- 设计波形切片和特征提取方法；

- 实现事件前后波形冻结；

- 建立边缘特征上传机制。

牵头建议

智能融合终端和专变/ECU 终端研发单位共同参与，可由终端协同接口单位或牵头单位组织协调，算法单位参与。

交付物

- 两类终端侧算法说明书；

- 特征提取接口规范；

- 事件数据格式；

- 智能融合终端和专变/ECU 终端样机或软件版本。

子项二：电能质量事件智能识别模型

研究内容

- 建立事件样本库；

- 完成事件类型标签体系；

- 训练异常检测和事件分类模型；

- 支持暂升、暂降、中断、谐波异常、冲击负荷等识别；

- 支持 256 点/周波与 512 点/周波样本训练和评估；

- 完成模型评估和端侧适配。

牵头建议

算法研发单位牵头，两类终端研发单位和现场试点单位参与。

交付物

- 样本库；

- 标注规范；

- 事件分类模型；

- 模型评估报告；

- 分终端端侧推理模型或规则包。

子项三：扰动源识别与责任辅助判定

研究内容

- 建立电压电流因果特征；

- 研究用户侧、专变用户侧、电网侧、新能源侧扰动判别方法；

- 建立证据链输出模板；

- 与现场工单和人工核查结果闭环验证；

- 形成扰动源识别模型。

牵头建议

牵头单位或算法研发单位牵头，现场试点单位重点参与。

交付物

- 扰动源标签体系；

- 判别规则库；

- 扰动源识别模型；

- 证据链输出模板；

- 现场验证报告。

子项四：多终端协同诊断与跨采样率分析

研究内容

- 建立智能融合终端和专变/ECU 终端的时间对齐与事件关联方法；

- 建立 256 点/周波与 512 点/周波兼容特征；

- 研究扰动从专变用户侧到台区侧的传播路径；

- 建立跨终端证据链输出模板；

- 形成协同诊断模型或规则库。

牵头建议

算法研发单位或终端厂家 AI 训练平台建设单位牵头，两类终端研发单位和现场试点单位参与。

交付物

- 跨终端事件关联方法；

- 跨采样率特征规范；

- 多终端协同诊断模型；

- 扰动传播路径分析报告；

- 协同诊断验证报告。

子项五：台区与专变用户电能质量健康画像与风险预测

研究内容

- 建立台区、专变用户健康评分模型；

- 构建多对象画像指标体系；

- 识别低电压、高电压、三相不平衡、谐波、暂降、冲击负荷和专变用户侧异常高风险对象；

- 预测风险变化趋势；

- 输出治理优先级。

牵头建议

终端厂家 AI 训练平台建设单位或算法研发单位牵头，牵头单位参与。

交付物

- 多对象画像指标体系；

- 健康评分模型；

- 风险预测模型；

- 台区、专变用户看板；

- 月度分析报告模板。

子项六：新能源与充电桩接入影响评估

研究内容

- 识别光伏和充电桩典型运行特征；

- 分析新能源接入对电压、谐波和不平衡的影响；

- 建立台区接入风险评估模型；

- 结合专变/ECU 终端数据分析大用户、充电设施或专变用户侧扰动对台区的影响；

- 形成承载能力动态评估方法；

- 提出治理建议。

牵头建议

新能源相关单位或算法研发单位牵头，现场试点单位参与。

交付物

- 新能源影响识别模型；

- 充电负荷识别模型；

- 台区承载能力评估方法；

- 试点分析报告。

子项七：大模型电能质量专家助手

研究内容

- 建设电能质量知识库和案例库；

- 建设检索增强生成流程；

- 实现自然语言查询；

- 实现事件解释和报告生成；

- 实现多终端协同诊断结果解释；

- 实现治理建议和工单辅助。

牵头建议

终端厂家 AI 训练平台建设单位或大模型研发单位牵头，牵头单位参与审核。

交付物

- 知识库；

- 提示词和工具调用规范；

- 专家助手原型；

- 自动报告模板；

- 大模型应用评测报告。

子项八：试点验证与业务闭环

研究内容

- 选择典型台区、专变用户试点；

- 部署智能融合终端、专变/ECU 终端和训练平台；

- 收集真实事件；

- 验证模型效果；

- 形成业务闭环；

- 总结推广条件。

牵头建议

牵头单位和现场试点单位共同牵头。

交付物

- 试点实施方案；

- 现场部署记录；

- 验证数据集；

- 业务成效评估；

- 推广建议。

- 分阶段实施计划

第一阶段：需求收敛与数据规范

目标

完成研究方向收敛、数据规范制定、标签体系制定和试点场景选择。

工作内容

- 明确子项课题边界；

- 梳理现有终端能力；

- 制定数据格式；

- 制定事件和标签体系；

- 选择试点台区、专变用户场景；

- 明确数据安全和脱敏要求。

阶段成果

- 需求手册；

- 数据规范；

- 标签规范；

- 试点方案；

- 子项分工表。

第二阶段：数据采集与样本库建设

目标

形成可用于模型训练和评估的电能质量样本库。

工作内容

- 部署终端采集波形；

- 分别采集智能融合终端 256 点/周波波形、专变/ECU 终端 512 点/周波波形；

- 建立事件触发机制；

- 完成数据清洗；

- 生成波形切片；

- 建立样本库；

- 组织专家标注。

阶段成果

- 原始波形库；

- 事件库；

- 样本库；

- 标签库；

- 数据质量报告。

第三阶段：模型研发与初步验证

目标

完成事件识别、扰动源识别、跨终端协同诊断、风险预测和多对象画像模型的研发。

工作内容

- 特征工程；

- 异常检测模型训练；

- 事件分类模型训练；

- 扰动源识别模型训练；

- 跨终端协同诊断模型训练；

- 风险预测模型训练；

- 模型评估；

- 端侧轻量化适配。

阶段成果

- 模型文件；

- 模型接口；

- 模型评估报告；

- 端侧模型部署包；

- 初步验证报告。

第四阶段：平台应用与大模型集成

目标

形成可演示、可试运行的业务应用系统。

工作内容

- 建设指标库、事件库、样本库；

- 建设台区、专变用户画像看板；

- 建设事件诊断页面；

- 建设跨终端事件关联页面；

- 建设大模型专家助手；

- 建设自动报告功能；

- 打通工单或运维流程。

阶段成果

- 平台原型；

- 专家助手原型；

- 自动报告模板；

- 业务流程说明；

- 系统联调报告。

第五阶段：现场试点与成果固化

目标

在真实台区、专变用户场景验证模型准确性、业务可用性和推广价值。

工作内容

- 现场部署；

- 在线运行；

- 人工核查；

- 模型优化；

- 业务成效评估；

- 成果总结。

阶段成果

- 试点验证报告；

- 模型优化报告；

- 业务成效报告；

- 标准化接口文档；

- 推广应用建议。

- 验收指标建议

- 功能验收

- 能够采集并保存事件前后波形；

- 能够兼容智能融合终端 256 点/周波和专变/ECU 终端 512 点/周波数据；

- 能够计算 12 项基础电能质量指标；

- 能够识别典型电能质量事件；

- 能够进行跨终端事件关联和协同诊断；

- 能够输出事件摘要；

- 能够进行台区和专变用户健康评分；

- 能够生成电能质量分析报告；

- 能够通过大模型进行自然语言查询；

- 能够输出治理建议和证据依据。

- 性能验收

- 事件检测漏报率满足试点要求；

- 事件分类准确率达到课题设定目标；

- 跨终端事件关联准确率达到课题设定目标；

- 256 点/周波与 512 点/周波样本的模型兼容性达到课题设定目标；

- 重要事件波形保留率达到课题设定目标；

- 波形上传数据量较全量上传明显降低；

- 端侧推理耗时满足实时性要求；

- 平台查询和报告生成满足业务使用要求。

- 业务验收

- 能够发现传统阈值告警难以及时识别的异常趋势；

- 能够减少人工分析波形的工作量；

- 能够辅助定位典型扰动来源；

- 能够指导台区、专变用户侧治理优先级排序；

- 能够形成可复用的样本库和案例库；

- 能够支撑后续规模化推广。

- 风险与对策

| 风险 | 表现 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 样本不足 | 典型事件数量少，模型难训练 | 先采用规则和无监督模型，持续积累样本 |
| 标签不一致 | 不同专家判断差异大 | 建立统一标签规范和复核机制 |
| 数据质量不稳定 | 采样缺失、通道错位、时间不同步 | 建立数据质量校验和终端自检机制 |
| 多终端数据不一致 | 不同终端采样点数、时间戳、通道命名不统一 | 建立统一终端元数据和采样规格描述 |
| 跨终端关联困难 | 同一扰动在不同终端表现不同，时间存在偏移 | 建立时间对齐、拓扑关联和事件传播分析方法 |
| 模型不可解释 | 现场人员不信任模型结论 | 输出证据链、置信度和相似案例 |
| 端侧资源有限 | 模型过大无法部署 | 端侧部署轻量模型，复杂分析放在训练平台 |
| 大模型幻觉 | 报告出现无依据结论 | 采用检索增强、工具调用和人工审核 |
| 业务闭环不足 | 只有分析，没有治理效果 | 接入工单和治理记录，形成闭环评估 |

- 推荐优先级

建议优先开展以下四个方向：

第一优先级：电能质量事件智能诊断

该方向直接基于现有 12 项功能扩展，技术路径清晰，容易形成演示和试点效果。

第二优先级：扰动源识别与责任辅助判定

该方向业务价值高，可解决现场排查难、责任判断难、用户投诉解释难等问题。

第三优先级：多终端协同诊断与跨采样率分析

该方向体现本课题从单一终端扩展到智能融合终端和专变/ECU 终端的新增价值，可形成台区侧与专变用户侧联动分析能力。

第四优先级：台区和专变用户健康画像与治理建议

该方向适合牵头单位进行统一展示和成果固化，可形成平台化、规模化应用。

新能源与充电桩影响评估、设备隐患识别、大模型专家助手建议作为并行扩展方向，在数据积累和平台能力具备后逐步深化。

- 结论

本课题应以智能融合终端和专变/ECU 终端的高频波形采集能力为基础，以标准电能质量算法为可信底座，以 AI 模型为智能分析引擎，以大模型为交互和报告生成入口，形成从“采集、计算、识别、关联、归因、预测、建议、报告、工单”的完整业务闭环。

建议课题组围绕以下主线推进：

- 先建立统一数据规范、标签规范和样本库；

- 再开展 256 点/周波与 512 点/周波兼容处理、事件识别、扰动源识别和风险预测模型训练；

- 同步建设多终端协同诊断、台区/专变用户画像和大模型专家助手；

- 最后通过真实台区、专变用户试点验证业务价值。

最终成果应不仅停留在电能质量指标计算，而是形成面向智能融合终端和专变/ECU 终端的电能质量 AI 增强能力，为低压台区精益化运维、专变用户电能质量治理、专变用户侧扰动识别、新能源接入评估和电能质量主动服务提供支撑。