基于终端波形数据的电能质量 AI 应用

技术实施方案

——面向全志 T536 + HT7627S 硬件平台——

| 文档名称 | 电能质量 AI 应用技术实施方案 |
| --- | --- |
| 硬件平台 | 全志 T536(4×A55@1.6GHz + NPU 2T)+ HT7627S |
| 内存/存储 | 2GB DDR / 16GB EMMC |
| 操作系统 | Linux 5.10(Tina + RTOS + Baremetal AMP) |
| 开发语言 | C/C++ 为主,辅以 Shell 脚本与 Python |
| 文档版本 | V1.0 |

## 文档说明

本文档针对《基于终端波形数据的电能质量 AI 应用需求及分工手册 V0.1》定义的八个技术方向,在全志 T536 处理器、2GB DDR 内存、16GB EMMC 存储、Linux 5.10 操作系统以及 HT7627S 计量芯片的硬件约束下,制定详细的技术实施方案。方案明确每个方向的具体实现步骤、技术难点、解决方案及资源需求,并对涉及的算法进行深入解析,包括算法原理、数学模型、实现方式、性能优化策略及适用场景分析。

### 文档目录结构

第零章:硬件平台能力解析与资源预算

第一章:总体系统架构(AMP 异构 + 数据流)

第二章:方向一 电能质量事件智能诊断

第三章:方向二 台区与专变用户电能质量健康画像

第四章:方向三 扰动源识别与责任辅助判定

第五章:方向四 波形智能压缩与事件摘要

第六章:方向五 多终端协同诊断与跨采样率分析

第七章:方向六 新能源与充电桩接入影响评估

第八章:方向七 低压台区与专变用户隐患识别

第九章:方向八 大模型辅助电能质量专家系统

第十章:端侧工程实现要点

第十一章:总体实施路径与资源汇总

第十二章:算法适用场景汇总表

结论与建议

## 第零章 硬件平台能力解析与资源预算

### 0.1 T536 处理器能力画像

全志 T536 是面向智慧工业、智慧电力领域的高性能 SoC,集成了 ARM Cortex-A55 主核、RISC-V 协处理器、NPU 等多种计算单元,具备硬件编码能力,支持工业级接口与 ECC 全通路校验。

| 维度 | 规格 | 对电能质量 AI 的意义 |
| --- | --- | --- |
| CPU 主核 | 4×ARM Cortex-A55 @1.6GHz | A55 支持 ARMv8.2-A、NEON SIMD、INT8 DP 指令,适合定点 DSP 与轻量推理 |
| 协处理器 | RISC-V E907 @600MHz + E902 | E907 可跑 RTOS 承担实时采集、波形冻结、HT7627S 通信;E902 处理低优先级看护 |
| NPU | 2 TOPS @INT8 | 核心资产:可部署 1D-CNN/轻量 Transformer/孤立森林等量化模型 |
| 内存 | LPDDR4X,2GB | 强约束:Linux 系统占用约 300-500MB,业务可用约 1.2-1.5GB |
| 存储 | 16GB EMMC | 系统镜像约 1.5GB,可用约 10-12GB;模型库+波形缓存需精算 |
| 视频编码 | H.264 4K@25fps / JPEG/MJPEG 硬件引擎 | 可用于波形回放序列化、日志压缩 |
| 接口 | SPI×6、UART×17、GMAC×2、CAN-FD×4、PCIe2.1、USB3.1 | SPI/UART 与 HT7627S 通信;GMAC 上行 |
| 系统 | Tina Linux 5.10 + Linux-RT + AMP | 支持非对称多核:Linux 跑 A55、RTOS 跑 E907 |
| 安全 | 国密 SM2/3/4 IP、安全启动、ECC | 适合电力终端安全合规要求 |

### 0.2 HT7627S 计量芯片能力画像

HT7627S 是钜泉光电(Hitrendtech)三相计量 SoC,其采样率规格与本课题双采样率要求天然契合:

关键发现:HT7627S 支持 12.8kHz / 25.6kHz 两种采样率,在 50Hz 工频下分别对应 256 点/周波 与 512 点/周波,正好与文档"智能融合终端 256 点/周波 + 专变/ECU 终端 512 点/周波"双采样规格完全对应。

| 维度 | 规格 | 对本课题的意义 |
| --- | --- | --- |
| ADC | 7 路 ΣΔ ADC,内置 PGA(第 7 路最高 32×) | 三相电压电流 + 零序 + 1 路余量,满足三相 + 中性线 + 设备状态 |
| 采样率 | 12.8kHz / 25.6kHz 可选 | 50Hz 下分别 = 256 点/周波 / 512 点/周波,与文档要求完全对应 |
| 动态范围 | 8000:1,12 bit 等效 | 满足 0.2S/0.5S 级计量 |
| 硬件 FFT | 22 位 FFT 单元,支持 64/128/256/512/1024 点 | 谐波分析可下沉到计量芯片,T536 不必再做主计算 |
| 谐波能力 | 硬件全波/基波/谐波功率与有效值寄存器 | THD、各次谐波含有率可直接读寄存器 |
| 电能 | 24 路计量模块、48 寄存器 | 正反向、谐波电能独立常数 |
| 通信 | SPI×4(主)、UART×7、I2C×1 | 主通道 SPI0/2 带 32×8bit FIFO + DMA,与 FigmaPack 配合可连续发送 |
| FigmaPack | EMU 数据自动组包 + SPI 连续发送 + CRC | 减轻 T536 拼包负担,保证实时性 |
| 波形缓存 | 256 点 ADC 波形缓存 | 可做片上瞬时波形缓冲 |
| 时钟精度 | RTC ±5ppm(-40~85℃),自动温补 | 多终端时间对齐的本地时钟基准 |
| 加密 | AES/GHASH/RAND/CRC | 数据脱敏、传输加密 |

### 0.3 资源预算(关键约束的工程化拆解)

| 资源 | 总量 | 系统占用 | 业务可用 | 分配策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DDR | 2GB | 约 450MB | 约 1.55GB | Linux 用户态 1.0GB;cma/buf 256MB;NPU 模型 256MB;波形环形缓冲 64MB |
| EMMC | 16GB | 约 1.6GB | 约 12GB(含日志) | 系统 1.6GB;模型库 1GB;波形事件库 6GB;日志/采样缓冲 2GB;预留 1.4GB |
| NPU | 2 TOPS | — | 2 TOPS | INT8 量化模型并发;典型 1D-CNN@512 点耗时 <5ms |
| CPU | 4×A55 | 约 1 核占用 | 约 3 核 | 核 0 系统+通信;核 1-2 标准算法+特征;核 3 推理;E907 实时采集 |
| HT7627S | 12.8k/25.6k | — | 7 通道 | 三相 U/I + 零序 + 备用 |

### 0.4 关键工程判断

HT7627S 已经把谐波 FFT 下沉到硬件:T536 不应再做主路径 FFT,而应读寄存器+做高阶特征/AI 分析。这是该平台的核心红利。

2GB DDR 是头号约束:不能在端侧加载大模型。方向八(大模型)必须部署在训练平台侧,端侧仅做向量化与 RAG 检索结果缓存。

2 TOPS NPU 足够支撑轻量推理:1D-CNN(参数 <500K)、孤立森林、自编码器(瓶颈维度 <32)、小型 Transformer Encoder 均可量化部署,典型推理 1-10ms。

AMP 架构是时序保证:E907 跑 RTOS 专职 HT7627S 通信与事件冻结,避免 Linux 调度抖动影响 256/512 点周波完整性。

16GB EMMC 限制波形留存:必须实现方向四(智能压缩),正常态只存统计量,异常态才冻结波形。

## 第一章 总体系统架构

### 1.1 软件分层(AMP 异构)

采用"训练平台侧 + T536 Linux 主控 + T536 E907 RTOS + HT7627S 计量前端"四层架构:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  训练平台侧(终端厂家自有,云/边)                                  │
│  大模型 RAG / 模型训练 / 样本库 / 跨终端事件库 / 业务看板         │
└──────────────────────────▲──────────────────────────────────────┘
                           │ MQTT/HTTP(模型下发、事件回传)
┌──────────────────────────┴──────────────────────────────────────┐
│  T536 - A55 Linux 5.10 (Tina)                                   │
│  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────────────────┐  │
│  │ 标准PQ算法层 │ │ 特征工程层    │ │ 边缘推理层(NPU 2T)      │  │
│  │(读HT寄存器) │ │(RMS/相位/斜率)│ │(1D-CNN/IF/AE/小Trans)   │  │
│  └──────────────┘ └──────────────┘ └─────────────────────────┘  │
│  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────────────────┐  │
│  │ 事件触发引擎 │ │ 波形压缩/聚类 │ │ 通信/规约/对齐/缓存     │  │
│  └──────────────┘ └──────────────┘ └─────────────────────────┘  │
└──────────────────────────▲──────────────────────────────────────┘
                           │ 共享内存 / rpmsg
┌──────────────────────────┴──────────────────────────────────────┐
│  T536 - E907 RTOS (Melis/E907 RTOS)                            │
│  HT7627S 驱动 / DMA-SPI 接收 / 周波完整性校验 / 事件冻结        │
└──────────────────────────▲──────────────────────────────────────┘
                           │ SPI0/2 + DMA + FigmaPack
┌──────────────────────────┴──────────────────────────────────────┐
│  HT7627S (Cortex-M0 @39.3MHz)                                  │
│  7ch ΣΔ ADC → 12.8k/25.6k → EMU → FFT/谐波 → FigmaPack → SPI   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 1.2 数据流(每个周波一个循环)

1. HT7627S 以 12.8k(256 点)或 25.6k(512 点)采样,硬件 FFT 完成基波/谐波。

2. FigmaPack 自动组包,经 SPI+DMA 推送到 E907 RTOS。

3. E907 校验 CRC、周波点数,写入 A55 共享内存环形缓冲(64MB)。

4. A55 标准算法层读 HT 寄存器值(有效值/THD/谐波/功率),与原始波形做交叉校验。

5. 事件触发引擎判定越限/突变 → 冻结事件前后 10-20 周波 + 上下文。

6. 特征工程层提取标准/波形/跨采样率/时序/业务特征。

7. NPU 推理层产出事件分类/扰动源/异常得分。

8. 压缩层对正常数据降采样,对相似事件聚类合并。

9. 通信层按规约(IEC 61850/MQTT/1376.1)上报事件摘要,完整波形按需回传。

## 第二章 方向一:电能质量事件智能诊断

### 2.1 实施步骤

| 步骤 | 内容 | 主要承担 |
| --- | --- | --- |
| S1 | HT7627S 寄存器映射:读取 RMS、THD、各次谐波含有率、相位、有功无功 | 终端研发 |
| S2 | 周波完整性校验与时间戳打标(E907 RTOS 完成) | 终端研发 |
| S3 | 12 项标准 PQ 指标的 C 实现(直接调用 FFT 寄存器,不必重算 FFT) | 终端研发 |
| S4 | 事件触发引擎:基于阈值 + 滑窗 + dV/dt + dI/dt + 谐波突变 | 终端研发 |
| S5 | 事件前后波形冻结(10-20 周波缓冲,实现环形队列) | 终端研发 |
| S6 | 特征工程:从冻结波形提取 27 类标准特征 + 11 类波形特征 + 跨采样率特征 | 算法 |
| S7 | 端侧轻量事件分类模型(1D-CNN,INT8 量化,部署 NPU) | 算法+终端 |
| S8 | 规则+模型融合:输出事件类型、起止、幅值、相别、可能成因 | 算法 |
| S9 | 事件摘要 JSON 模板上报 | 终端 |
| S10 | 平台侧专家复核 + 标签回流 + 模型迭代 | 平台 |

### 2.2 技术难点与解决方案

| 难点 | 描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 256/512 双采样率模型兼容 | 同一模型对两种输入需稳定 | 三层策略:① 统一特征层(优先);② 重采样 512→256(多相抗混叠滤波);③ 分采样率双分支网络(共享主干,采样率分支头) |
| 事件边界精确识别 | 阈值法边界抖动 | 改进:滑动窗能量变化率 + Hysteresis(滞回) + 形态学闭运算去毛刺 |
| 暂态冲击与噪声区分 | 真实事件 vs 采集噪声 | 利用 HT7627S 状态指示位 + 多通道一致性(三相同时变化才算事件) + 形态学开运算滤除单点尖峰 |
| 12 项指标统一格式 | 跨终端一致性 | 定义 C 结构体 pq_metrics_t,字段含:指标名、值、采样点数/周波、时间戳、相别、单位、置信度 |
| 实时性 | 周波级响应 | HT 寄存器直读 + NPU INT8 推理 <5ms + 事件触发用 E907 RTOS 中断 |

### 2.3 资源需求

内存:事件缓冲 64MB(7 通道×512 点×4 字节×20 周波×N 事件)+ 模型约 5MB

EMMC:模型库 50MB + 事件历史 1GB(滚动覆盖)

NPU:1D-CNN 单次推理约 3ms,可承担 10 事件/秒

CPU:特征工程单事件 <20ms(A55 NEON 加速)

### 2.4 算法深入解析

#### 2.4.1 标准 PQ 指标算法(规则层)

(1) RMS 有效值 — 半周波滑动 DFT

数学模型:对离散序列 x[n],长度 N(256 或 512),基波频率 f0=50Hz,采样率 fs = N·f0:

X_rms = sqrt( (1/N) · Σ x[n]² , n=0..N-1 )

半周波更新(RMS = half-cycle refresh):用 N/2 长度的滑窗,每 N/2 点输出一次,实现 10ms 刷新率,适合暂降/暂升快速响应。

实现方式(C,NEON 加速):

#include <arm_neon.h>
// NEON 加速的 RMS 计算,256 点周波
static inline float rms_neon(const int16_t *x, int N) {
    float32x4_t acc = vdupq_n_f32(0.0f);
    int n = 0;
    for (; n + 4 <= N; n += 4) {
        int16x4_t v = vld1_s16(x + n);
        float32x4_t f = vcvtq_f32_s32(vmovl_s16(v));
        acc = vfmaq_f32(acc, f, f);  // FMA 一次完成平方累加
    }
    float sum = vaddvq_f32(acc);
    for (; n < N; ++n) sum += (float)x[n] * x[n];
    return sqrtf(sum / N);
}

性能优化:NEON FMA 4 路并行,256 点 RMS 由约 256 周期降至约 64 周期;实测 A55 @1.6GHz 单次 RMS 约 3μs。

HT7627S 红利:RMS 寄存器直接可读,T536 仅做交叉校验,不必每个周波都重算。

(2) 谐波分析 — 加窗 FFT

HT7627S 内置 22 位 FFT 单元,默认可读 2-31 次谐波。若需更高阶次或自定义分析,在 T536 用 ARM CMSIS-DSP arm_rfft_fast_f32:

H_k = (2/N) · | Σ w[n]·x[n]·exp(-j·2π·k·n/N) |, k=1,2,...,K

其中 w[n] 为汉宁窗(Hann):w[n] = 0.5·(1-cos(2π·n/(N-1))),降低频谱泄漏。

THD 计算:

THD = ( sqrt( Σ H_k², k=2..K ) / H_1 ) × 100%

实现方式:直接调用 HT7627S 寄存器读 THD/各次谐波含有率(默认 2-31 次)。T536 仅在事件触发后做高分辨率 FFT(8192 点)用于精细分析。

适用场景:稳态谐波分析。暂态过程需用短时傅里叶变换 STFT 或小波。

(3) 电压暂降/暂升检测 — 滑动 RMS + 滞回

V_rms^(h) = sqrt( (1/(N/2)) · Σ v²[n], n=hN/2..(h+1)N/2-1 )

判定规则:

暂降:V_rms ∈ [10%, 90%]·V_nom,持续 0.5 周波-1 分钟

暂升:V_rms ∈ [110%, 180%]·V_nom

滞回阈值:进入 90%,退出 92%,避免边界抖动

#### 2.4.2 异常检测算法(早期标签不足阶段)

(1) 孤立森林(Isolation Forest)

原理:随机选取特征与分割值递归划分样本,异常点因"稀疏"路径短,平均路径长度 h(x) 小。

数学模型:对样本 x,在 T 棵树上平均路径长度 h̄(x),归一化异常得分:

s(x) = 2^( -h̄(x) / c(n) )

其中 c(n) = 2·H(n-1) - 2(n-1)/n,H 为调和数。s→1 异常,s→0.5 正常。

实现方式:端侧不需要训练,只需推理。训练在平台侧完成,导出 T 棵树的分裂节点(特征索引+阈值)为 C 数组。推理代码:

typedef struct { int feat; float thr; int left; int right; } Node;

float score_if(const Node *tree, int T, const float *x, int n) {
    float total = 0;
    for (int t = 0; t < T; ++t) {
        int node = 0, depth = 0;
        while (tree[t*MAXN + node].left != -1 && depth < MAXD) {
            Node nd = tree[t*MAXN + node];
            node = (x[nd.feat] < nd.thr) ? nd.left : nd.right;
            depth++;
        }
        total += depth;
    }
    return powf(2.0f, -total / T / cn(n));
}

性能优化:量化阈值 INT16,内存减半;树数 T=100,深度 8,模型 <500KB;推理 <0.5ms/样本(NPU 可批处理)。

适用场景:标签缺失初期的事件异常筛查。不适合波形级精细分类。

(2) 自编码器(Autoencoder,AE)

原理:编码器 E_φ 将输入 x 压缩到瓶颈 z,解码器 D_ψ 重构 x̂,重构误差大视为异常:

L = ‖ x - D_ψ(E_φ(x)) ‖²

数学模型:对周波波形 x ∈ R^256,典型结构:

Encoder:256 → 128 → 64 → 32(瓶颈)

Decoder:32 → 64 → 128 → 256

激活 ReLU,损失 MSE

异常得分:s = (1/N)·Σ(x_n - x̂_n)²,阈值由验证集分位数(如 99%)确定。

实现方式:在平台用 PyTorch 训练,导出 ONNX → 量化 INT8 → T536 NPU 推理。1D-CNN-AE 比全连接 AE 对波形局部畸变更敏感。

性能优化:1D 卷积核 7,步长 2,下采样到 32 维;INT8 量化后 <300KB;NPU 推理 <2ms。

适用场景:未知异常类型发现,尤其适合"波形畸变"类异常(如新型谐波源、未知冲击)。

#### 2.4.3 事件分类算法(主路径)

(1) 一维卷积神经网络(1D-CNN)

原理:卷积核沿时间轴滑动,自动学习波形局部特征(暂降形态、谐波叠加、冲击前沿)。

数学模型:对输入 x ∈ R^(C×L)(C 通道,L 长度),第 l 层:

y^(l)[c,t] = σ( b_c^(l) + Σ_c′ Σ_k w_(c,c′)^(l)[k] · y^(l-1)[c′, t+k] )

典型结构(适配 256/512 双采样):

Input (3×256 or 3×512)
  ├─ Conv1D(32, k=7, s=2) + BN + ReLU     → 32×128 / 32×256
  ├─ Conv1D(64, k=5, s=2) + BN + ReLU     → 64×64 / 64×128
  ├─ Conv1D(128, k=3, s=2) + BN + ReLU    → 128×32 / 128×64
  ├─ AdaptiveAvgPool1d(1)                  → 128
  ├─ FC(128, 64) + ReLU + Dropout(0.2)
  └─ FC(64, K) + Softmax                   → K 类

参数量约 150K,INT8 量化后 <200KB

双采样率处理:网络对输入长度自适应(AdaptiveAvgPool 消除长度差异),无需 512→256 重采样。

实现方式:平台训练 PyTorch,事件样本 1 万+ → 导出 ONNX → T536 NPU SDK(全志 OpenNPU 或 ACIP 工具链)转 NPU 模型。C 推理代码:

// 简化伪代码
int classify_event(const float *wave, int pts_per_cycle, int n_cycles,
                   float *probs, int K) {
    // 1. 预处理:归一化(按额定电压)
    normalize_wave(wave, pts_per_cycle * n_cycles);
    // 2. NPU 推理(异步)
    npu_input_t in = {.data = wave, .len = ...};
    npu_output_t out = {.data = probs, .len = K};
    npu_invoke_async(model_1dcnn, &in, &out);
    // 3. 等待 + 后处理(取 top-1, 阈值过滤)
    int cls = argmax(probs, K);
    return (probs[cls] > CONF_THR) ? cls : -1;  // 不确定
}

性能优化策略:

INT8 量化:用训练后量化(PTQ),校准集 1000 样本,精度损失 <1%

结构搜索:用 Once-for-All 训练超网,端侧按 NPU 算力选子网络

知识蒸馏:教师模型(大 Transformer)→ 学生模型(1D-CNN),提升小模型精度

NPU Batch:多个相/多事件批处理,NPU 利用率 >80%

适用场景:有标注样本 >1000 类/类的事件分类。是方向一的主路径。

(2) 轻量化 Transformer Encoder

原理:自注意力捕获长距离依赖,适合长波形(多周波序列)。

数学模型:多头自注意力:

Attn(Q,K,V) = softmax( Q·Kᵀ / sqrt(d_k) ) · V

优化:用 Local Attention(窗口 64)+ Linear Attention(O(L) 复杂度),避免标准 O(L²)。

适用场景:对长序列(1 秒=50 周波)事件分类优于 CNN。但参数量较 1D-CNN 大 2-3 倍,作为方向一的可选增强。

#### 2.4.4 算法选型矩阵

| 算法 | 标签需求 | 模型大小 | NPU 友好度 | 精度 | 端侧适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阈值规则 | 无 | <1KB | — | 中 | ★★★(必装) |
| 孤立森林 | 仅正常样本 | <500KB | 中 | 中 | ★★★(初期) |
| 自编码器 | 仅正常样本 | <300KB | 高 | 中高 | ★★(初期增强) |
| 1D-CNN | 千级/类 | <200KB | 高 | 高 | ★★★(主路径) |
| Transformer | 万级/类 | <2MB | 中 | 极高 | ★(平台侧) |

## 第三章 方向二:台区与专变用户电能质量健康画像

### 3.1 实施步骤

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| S1 | 离线指标库:每 10 分钟聚合 12 项指标,按台区/专变用户 ID 持久化(SQLite) |
| S2 | 长期趋势库:日/月/季窗口聚合(均值、分位数、超限时长、事件计数) |
| S3 | 画像指标体系(10 维)归一化 |
| S4 | 健康评分模型(权重组合 + 模糊评价) |
| S5 | 异常趋势检测(Mann-Kendall、变点检测) |
| S6 | 多对象聚类分群(K-Means + DBSCAN) |
| S7 | 周报/月报模板化生成 |
| S8 | 平台看板可视化 |

### 3.2 技术难点与解决方案

| 难点 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 评分权重主观性 | AHP 层次分析法 + 历史工单回归标定权重;提供权重可配置接口 |
| 长周期趋势存储 | SQLite 分区表 + 月度归档 EMMC;超 6 个月数据回传平台 |
| 多对象横向可比 | Z-score 归一化 + 同类型台区分组(按容量/负荷类型) |
| 画像解释性 | 每项评分附"贡献因子",供方向八大模型问答使用 |

### 3.3 资源需求

内存:画像缓存约 10MB(1000 台区)

EMMC:历史指标 2GB(10 分钟粒度,1 年)

主要 CPU 计算,不消耗 NPU

### 3.4 算法深入解析

#### 3.4.1 健康评分模型 — AHP + 加权 + 模糊综合评价

(1) AHP 层次分析法确定权重

原理:专家对 n 个指标两两比较重要性,构造判断矩阵 A=[a_ij],a_ij 取 1-9 标度。权重 w 为最大特征值 λ_max 对应特征向量,归一化。

数学模型:

A·w = λ_max·w,  Σ w_i = 1

一致性检验:CR = CI/RI,CI = (λ_max-n)/(n-1),RI 为随机一致性指标。CR<0.1 通过。

实现方式(C,幂法求主特征值,迭代 20 次收敛):

void ahp_weights(float A[N][N], float *w, int n) {
    float v[N], v_new[N];
    for (int i = 0; i < n; i++) v[i] = 1.0f / n;
    for (int iter = 0; iter < 50; iter++) {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            v_new[i] = 0;
            for (int j = 0; j < n; j++) v_new[i] += A[i][j] * v[j];
        }
        float sum = 0; for (int i = 0; i < n; i++) sum += v_new[i];
        for (int i = 0; i < n; i++) v_new[i] /= sum;
        if (max_abs_diff(v, v_new, n) < 1e-6) break;
        memcpy(v, v_new, sizeof(v));
    }
    memcpy(w, v_new, sizeof(v));
}

适用场景:指标体系权重确定。端侧只推理(用预计算权重),不训练。

(2) 加权评分

S = Σ w_i · s_i,  s_i ∈ [0, 100]

其中 s_i 为单指标得分,由阈值映射:如电压合格率 100%→100 分,99%→90 分,95%→60 分,分段线性。

(3) 模糊综合评价(可选增强)

对部分定性指标(如"三相不平衡程度")用模糊隶属函数 μ(x)∈[0,1]:

μ_good(x) = exp( -(x-a)² / (2σ²) )

模糊合成:B = W ∘ R,R 为单因素评价矩阵。

适用场景:对模糊指标(难以精确量化)的画像评分,如"治理紧迫度"。

#### 3.4.2 趋势检测 — Mann-Kendall

原理:非参数检验,判断时序数据是否存在单调趋势,不要求数据正态分布。

数学模型:对序列 x_1,...,x_n:

S = Σ sgn(x_j - x_i),  i<j

Var(S) = n(n-1)(2n+5)/18

Z = (S-1)/sqrt(Var(S))  if S>0;  0  if S=0;  (S+1)/sqrt(Var(S))  if S<0

|Z|>1.96 时 95% 置信存在趋势。斜率用 Sen 斜率:

β = median( (x_j - x_i)/(j - i) )

实现方式:对月度 THD、合格率、暂降频次序列计算。端侧轻量,O(n²) 但 n 通常 <100(月度)。

适用场景:谐波逐月升高、暂降频次增加的早期识别。

#### 3.4.3 聚类分群 — K-Means + DBSCAN

(1) K-Means

数学模型:最小化簇内方差:

J = Σ_k Σ_{x∈C_k} ‖x - μ_k‖²

迭代:E 步分配样本到最近簇,M 步更新中心。

实现方式:LiteKMeans(Lloyd 算法),C 实现,NEON 加速距离计算。K 用轮廓系数或手肘法在平台侧确定,端侧仅推理。

适用场景:已知分群数,如"健康/亚健康/不健康"三类台区。

(2) DBSCAN

原理:基于密度,核心点(≥MinPts 邻居)扩张聚类,可识别噪声点。

数学模型:点 p 的 ε-邻域 N_ε(p) = {q: d(p,q)≤ε}。若 |N_ε(p)| ≥ MinPts,p 为核心点,可扩张。

适用场景:异常台区离群点识别,无需预设簇数。

#### 3.4.4 报告生成 — 模板化 + 大模型润色

端侧:基于规则模板生成 Markdown 草稿(评分表 + 趋势图数据 + Top-3 问题)。

平台侧:大模型对草稿做润色、自然语言解释、治理建议,见方向八。

## 第四章 方向三:扰动源识别与责任辅助判定

### 4.1 实施步骤

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| S1 | 电压电流同步波形采集(HT7627S 7 通道同步) |
| S2 | 电压电流因果关系特征提取(突变先后、相位、功率方向) |
| S3 | 规则库构建(文档核心判断逻辑 7 条) |
| S4 | 监督分类模型训练(平台侧,基于扰动源标签) |
| S5 | 相似历史案例检索(DTW + k-NN) |
| S6 | 证据链模板输出(置信度 + 引用证据) |
| S7 | 与工单核查闭环验证 |

### 4.2 技术难点与解决方案

| 难点 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 因果关系不是真因果 | 用"时序领先"+ 格兰杰因果 + 物理规则三重证据,标注"疑似"而非"确定" |
| 多源混合扰动 | 规则优先级 + 模型多标签分类,允许输出"混合扰动:用户侧 60% + 电网侧 40%" |
| 标签获取难 | 平台侧汇集多试点工单 + 专家标注 + 主动学习 |
| 证据可解释 | 输出每条判定的特征贡献度(SHAP / LIME 端侧简化版) |

### 4.3 算法深入解析

#### 4.3.1 电压电流因果特征规则(规则层)

文档 7 条规则可量化为特征:

| 规则 | 量化特征 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 电流突变先于电压异常 | t_I,突变 < t_V,异常,时差 Δt | Δt > 5ms → 用户侧 |
| 多相多台区同时异常,电流变化小 | 三相同时变化方差 σ_V vs σ_I | σ_V/σ_I > 5 → 上级电网 |
| 某相长期电流偏大电压偏低 | Ī_A ≫ Ī_B, V̄_A < V̄_B | 相差 >20% → 三相不平衡 |
| 谐波电流升高导致电压谐波 | I_h 与 V_h 同步升高,Δt < 1 周波 | 用户侧谐波源 |
| 三相电压此消彼长 | V_A↑ 同时 V_B↓,相关系数 < -0.5 | 中性线异常 |
| 午间电压抬升功率方向异常 | P_反送 > 0 且时段 10:00-14:00 | 光伏反送 |
| 专变终端先扰动后台区扰动 | t_专变 < t_台区,时差 Δt | Δt > 0 → 专变用户传导 |

实现方式:每条规则输出 r_i ∈ [0,1](规则匹配度),最终扰动源分布:

P(source=s) = Σ_i w_i · r_(i,s)

#### 4.3.2 格兰杰因果检验(Granger Causality)

原理:若用 I 的过去值改进 V 的预测,则称 I Granger-cause V。

数学模型:对双变量自回归:

V_t = Σ a_i·V_(t-i) + Σ b_i·I_(t-i) + ε_t,  i=1..p

H_0: b_1 = ... = b_p = 0(I 不 Granger-cause V)。F 检验:

F = ( (RSS_R - RSS_U)/p ) / ( RSS_U/(T-2p-1) )

F > F_crit 拒绝 H_0,存在因果。

实现方式:对电压电流 RMS 序列(10ms 粒度)在事件窗口内回归。端侧用矩阵求逆(LU 分解),p=5 阶。

适用场景:判定电流突变是否"领先"电压异常(用户侧冲击)。

#### 4.3.3 监督分类模型 — LightGBM / XGBoost

原理:梯度提升决策树,迭代拟合负梯度。

数学模型:第 t 轮:

F_t(x) = F_(t-1)(x) + η · h_t(x)

h_t = argmin_h Σ L(y_i, F_(t-1)(x_i) + h(x_i))

实现方式:平台训练,导出为叶子节点查找表。端侧用 C 推理(纯树遍历,无需 NPU):

float lgbm_predict(const Node *trees, int T, const float *x) {
    float sum = 0;
    for (int t = 0; t < T; ++t) {
        int node = 0;
        while (trees[t].node[node].is_internal) {
            node = (x[trees[t].node[node].feat] < trees[t].node[node].thr)
                   ? node*2+1 : node*2+2;
        }
        sum += trees[t].leaf_value[node];
    }
    return sum;
}

性能优化:

树数 100,深度 6,模型 <1MB

单推理 <0.1ms,无需 NPU

可用 CatBoost 处理类别特征(台区类型、设备类型)

适用场景:扰动源分类(用户侧/台区侧/电网侧/新能源/设备),特征为结构化数值。

#### 4.3.4 相似案例检索 — DTW + k-NN

原理:动态时间规整(DTW)度量两个不等长波形的相似性,允许时间轴伸缩。

数学模型:对序列 X=(x_1,...,x_n),Y=(y_1,...,y_m):

D(i,j) = d(x_i,y_j) + min{ D(i-1,j), D(i,j-1), D(i-1,j-1) }

DTW 距离 = D(n,m)。

优化:

FastDTW(O(n) 近似)或下采样后再 DTW

端侧预计算案例库(每类 50 个代表),k-NN(k=5)投票

案例库 <10MB

适用场景:相似扰动事件检索,辅助判定 + 证据链。

## 第五章 方向四:波形智能压缩与事件摘要

### 5.1 实施步骤

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| S1 | 正常/异常波形自动区分(阈值 + 异常得分) |
| S2 | 五级上传策略(正常/轻微/重要/重复/高风险)实现 |
| S3 | 波形片段打标签(事件类型 + 扰动源) |
| S4 | 相似事件聚类(K-Shape / DTW 聚类) |
| S5 | 代表性样本选择(聚类中心 + 多样性) |
| S6 | 压缩比评估与自适应调整 |
| S7 | 异常样本优先级排序(风险等级) |

### 5.2 技术难点与解决方案

| 难点 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 实时压缩 vs 信息保留矛盾 | 自适应:正常态 100:1 压缩,异常态不压缩 |
| 聚类实时性 | 在线聚类(Streaming K-Means),微批 1 秒更新 |
| 重复事件淹没重要事件 | 时间衰减 + 风险加权,新事件类型优先 |
| 端侧存储限制 | EMMC 滚动覆盖 + 优先级队列(LRU + 风险) |

### 5.3 资源需求

内存:聚类缓冲 16MB(1000 事件)

EMMC:压缩事件库 4GB(原始 6:1 压缩后)

### 5.4 算法深入解析

#### 5.4.1 数据降采样与统计量提取(正常态)

原理:正常波形仅保留 10 分钟窗口统计量(均值、最大值、最小值、分位数、超限时长)。

数学模型:对窗口 W 内 N 个周波:

V̄_rms = (1/N) · Σ V_rms^(i)

P_95 = Percentile({V_rms^(i)}, 0.95)

实现方式:每 10 分钟上报 1 个统计包(100 字节),原始波形本地丢弃。

#### 5.4.2 K-Shape 聚类(波形相似性)

原理:基于形状的相似性度量,而非欧氏距离,对时间序列聚类。

数学模型:基于 SBD(Shape-Based Distance):

SBD(X,Y) = 1 - max_w ( CC_w(X,Y) / (‖X‖·‖Y‖) )

其中 CC_w 为归一化互相关,w 为位移。迭代质心更新用 SBD 加权平均。

实现方式:端侧仅推理(质心预存),在线分配新事件到最近质心。若距离 > 阈值,创建新簇。

适用场景:重复事件合并,如"每天 19:00 充电桩集中接入"。

#### 5.4.3 压缩感知(Compressive Sensing,可选)

原理:稀疏信号可用远少于 Nyquist 采样数的随机测量恢复。

数学模型:测量 y = Φ·x,Φ 为 M×N 测量矩阵(M≪N),恢复:

x̂ = argmin ‖x‖_1  s.t.  y = Φ·x

实现方式:对暂态波形(稀疏)用 M = N/4 测量,恢复在平台侧用 L1 优化。端侧仅做随机投影。

适用场景:暂态事件波形的高倍压缩上传。稳态波形不适用。

#### 5.4.4 熵编码(LZ4 / Zstd)

原理:无损压缩,利用数据冗余。

实现方式:对冻结波形用 LZ4 实时压缩(速度 500MB/s),压缩比 2-3 倍。Zstd 更高比但慢,用于离线上传。

#include <lz4.h>
int compress_wave(const int16_t *src, int n, char *dst, int dst_cap) {
    return LZ4_compress_default((const char*)src, dst, n*2, dst_cap);
}

#### 5.4.5 优先级排序 — 风险加权

数学模型:

Priority = w_1·Severity + w_2·Novelty + w_3·RiskScore - w_4·Age

Severity:事件幅值偏离程度

Novelty:与历史案例距离(新事件类型得分高)

RiskScore:方向二健康画像风险

Age:时间衰减(老事件降权)

实现方式:堆排序(priority queue),C 实现。

## 第六章 方向五:多终端协同诊断与跨采样率分析

### 6.1 实施步骤

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| S1 | 跨终端时间对齐(PTP/NTP + HT7627S RTC ±5ppm) |
| S2 | 256/512 重采样兼容(多相滤波器) |
| S3 | 统一特征层抽取(对两种采样率提取相同语义特征) |
| S4 | 跨终端事件时间关联(滑动窗 + 互相关) |
| S5 | 扰动传播路径识别(图模型 / 拓扑) |
| S6 | 多层级证据链生成 |
| S7 | 分终端模型适配(端侧轻量,平台侧融合) |

### 6.2 技术难点与解决方案

| 难点 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 终端间时钟偏差 | 部署 PTP(IEEE 1588)或 NTP,HT7627S RTC 本地精度 ±5ppm(每天 <0.5 秒漂移) |
| 256/512 采样率语义对齐 | 统一特征层(RMS/THD/相位不依赖采样率);必要时多相滤波 512→256 |
| 跨终端事件关联 | 滑动窗 ±500ms 内的事件做互相关,阈值过滤 |
| 拓扑信息缺失 | 配置台区-专变用户拓扑关系表(静态),动态发现用聚类 |
| 端侧协同推理复杂 | 端侧只做特征+初步判定,平台侧做跨终端融合推理 |

### 6.3 算法深入解析

#### 6.3.1 重采样 — 多相滤波器

原理:512→256 是 2:1 下采样,需先抗混叠滤波。

数学模型:理想低通 H(e^(jω)) = 1 for |ω|<π/2,0 否则。多相分解:

H(z) = Σ z^(-k) · E_k(z^M),  k=0..M-1

M=2,将滤波器分为 2 个多相分支,先下采样后滤波,计算量减半。

实现方式(C,NEON):

// 512→256 多相下采样
void decimate_2x(const float *in, float *out, int N, const float *h_poly[2]) {
    for (int n = 0; n < N/2; ++n) {
        float y0 = 0, y1 = 0;
        for (int k = 0; k < H_LEN; ++k) {
            y0 += h_poly[0][k] * in[2*n + k];
            y1 += h_poly[1][k] * in[2*n + k + 1];
        }
        out[n] = y0 + y1;
    }
}

性能优化:FIR 阶数 32,NEON 4 路并行,512 点下采样 <50μs。

#### 6.3.2 跨采样率统一特征

对 256 与 512 点周波提取与采样率无关的特征:

RMS:不依赖采样率

THD:依赖 FFT 点数,但归一化后一致

相位:基于过零点检测,不依赖采样率

暂态能量:Σ(x[n]-x[n-1])²,归一化后一致

周波间相似度:相关系数

实现方式:定义 unified_feature_t 结构体,所有特征归一化到 [0,1]。

#### 6.3.3 跨终端事件关联 — 互相关

原理:滑动两个事件窗口,计算互相关系数,峰值位置即为时间偏移。

数学模型:

R_XY[τ] = Σ (X[n]-X̄)·(Y[n+τ]-Ȳ) / sqrt(Σ(X-X̄)²·Σ(Y-Ȳ)²)

实现方式:对事件前后 20 周波 RMS 序列做互相关(FFT 加速,O(N·log N))。峰值 > 0.7 视为关联。

#### 6.3.4 扰动传播路径 — 图模型

原理:将终端视为节点,电气拓扑为边,扰动沿边传播。

数学模型:有向图 G=(V,E),节点为终端,边权重为电气距离。扰动源识别为:找最短传播路径源节点。

实现方式:配置拓扑邻接表,事件发生时用 BFS/DFS 找最早触发节点。

#### 6.3.5 时间对齐 — PTP(IEEE 1588)

原理:主从时钟同步,通过交换带时间戳报文计算偏移。

数学模型:

offset = ( (t_2 - t_1) - (t_4 - t_3) ) / 2

实现方式:T536 GMAC 支持 PTP 硬件时间戳,Linux 用 linuxptp(p4l) 守护进程。HT7627S RTC 作为终端本地时钟基准。

## 第七章 方向六:新能源与充电桩接入影响评估

### 7.1 实施步骤

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| S1 | 光伏出力特征识别(午间功率反送 + 电压抬升) |
| S2 | 充电负荷集中时段识别(傍晚 + 谐波) |
| S3 | 越限风险预测(未来 1-24 小时) |
| S4 | 接入容量裕度评估 |
| S5 | 治理方案推荐(调压/换相/无功/储能) |

### 7.2 算法深入解析

#### 7.2.1 光伏识别 — 决策树规则

| 特征 | 阈值 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 时段 | 10:00-14:00 | 午间 |
| 功率方向 | P_反送 > 0 | 反送 |
| 电压变化 | ΔV > +3% | 抬升 |
| 谐波频谱 | 偶次谐波(2/4 次)偏高 | 逆变器特征 |

#### 7.2.2 负荷预测 — LSTM

原理:长短期记忆网络,记忆长期依赖。

数学模型:LSTM 单元:

f_t = σ(W_f·[h_(t-1), x_t] + b_f)

i_t = σ(W_i·[h_(t-1), x_t] + b_i)

C̃_t = tanh(W_C·[h_(t-1), x_t] + b_C)

C_t = f_t ⊙ C_(t-1) + i_t ⊙ C̃_t

o_t = σ(W_o·[h_(t-1), x_t] + b_o)

h_t = o_t ⊙ tanh(C_t)

实现方式:平台训练,导出 ONNX → INT8 → NPU。输入:过去 7 天 15 分钟粒度负荷 + 气象 + 节假日。输出:未来 24 小时负荷。

性能优化:用 GRU 替代(参数少 25%),精度损失小。NPU 推理 <10ms。

#### 7.2.3 风险评估 — 蒙特卡洛

原理:对不确定输入(光伏出力、负荷)抽样,模拟越限概率。

数学模型:对 N 次抽样,统计 P(V_rms > 1.07·V_n):

P_risk = (1/N) · Σ 𝟙[ V_rms^(i) > 1.07·V_n ],  i=1..N

实现方式:端侧 N=1000 抽样,CPU 实现。结合潮流计算(简化前推回代法)。

## 第八章 方向七:低压台区与专变用户隐患识别

### 8.1 实施步骤

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| S1 | 长期指标趋势采集(月级) |
| S2 | 隐患特征提取(变压器过载、线路压降、接触不良等) |
| S3 | 异常模式聚类(LOF/IF) |
| S4 | 相似案例匹配 |
| S5 | 隐患类型分类(模型) |
| S6 | 排查路径生成 |

### 8.2 算法深入解析

#### 8.2.1 局部异常因子(LOF)

原理:样本的局部密度与邻居比较,异常点密度显著低于邻居。

数学模型:局部可达密度:

lrd(p) = 1 / ( (1/k)·Σ reach-dist_k(p,o), o∈N_k(p) )

LOF(p) = ( (1/k)·Σ lrd(o), o∈N_k(p) ) / lrd(p)

LOF ≈ 1 正常,LOF ≫ 1 异常。

适用场景:台区变压器过载早期识别(负荷率长期 >80%)。

#### 8.2.2 时序异常检测 — LSTM-AE

原理:用 LSTM 编码-解码重构时序,重构误差大视为异常。

数学模型:输入序列 X=(x_1,...,x_T),重构 X̂,异常得分:

s = (1/T) · Σ ‖x_t - x̂_t‖²

适用场景:谐波逐月升高、暂降频次增加的异常趋势。

## 第九章 方向八:大模型辅助电能质量专家系统

### 9.1 部署策略(关键约束应对)

2GB DDR 头号约束决定大模型不能端侧部署,采用"云侧大模型 + 端侧 RAG 检索"架构。

| 选项 | 评估 | 决策 |
| --- | --- | --- |
| 端侧部署大模型 | 2GB DDR 无法承载 7B 模型(需 14GB) | ✗ 不采用 |
| 端侧小型 LLM(Qwen2.5-0.5B 量化) | 约 500MB,2GB 可承载,但质量差 | △ 仅做离线问答 |
| 云侧大模型 + 端侧 RAG 检索 | 端侧只做向量化+检索,质量高 | ✓ 推荐 |
| 端侧向量化(Sentence-BERT INT8) | 模型约 50MB,NPU 推理 20ms | ✓ 采用 |

### 9.2 实施步骤

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| S1 | 知识库建设(标准、规程、案例、术语) |
| S2 | 文档分块 + 向量化(端侧用小型 Embedding 模型) |
| S3 | 向量数据库(端侧 FAISS / Milvus Lite) |
| S4 | 端侧 RAG:查询 → 向量化 → 检索 → 上下文 |
| S5 | 上下文 + 查询上传云侧大模型 |
| S6 | 大模型生成回答 + 工具调用(查询指标/事件) |
| S7 | 答案置信度 + 引用来源标注 |
| S8 | 人工审核环节(重要结论) |

### 9.3 算法深入解析

#### 9.3.1 RAG(检索增强生成)

原理:检索相关文档片段,作为上下文输入 LLM,约束生成。

数学模型:查询 q,检索 top-k 文档 {d_1,...,d_k},生成:

P(y|q) = P_LLM(y | q, d_1, ..., d_k)

#### 9.3.2 Embedding 模型

原理:将文本映射到稠密向量,余弦相似度衡量语义相近。

数学模型:

sim(q, d) = ( E(q)·E(d) ) / ( ‖E(q)‖·‖E(d)‖ )

实现方式:端侧用 bge-small-zh(33M 参数,INT8 约 30MB),NPU 推理。或用云端 Embedding API。

#### 9.3.3 工具调用(Function Calling)

原理:LLM 输出结构化 JSON,触发工具函数。

实现方式:定义工具 schema(查询指标/事件/案例),LLM 通过 prompt 学习调用。端侧预定义 C 函数,云侧 LLM 返回调用指令,端侧执行后回传结果。

#### 9.3.4 输出控制

事实性结论:必须引用数据来源(指标值 + 时间戳)

推测性结论:附置信度(模型 softmax 或规则匹配度)

无法判断:明确输出"证据不足"

重要结论(责任判定、治理建议):保留人工审核钩子

## 第十章 端侧工程实现要点

### 10.1 C/C++ 工程结构

pq_ai_terminal/
├── drivers/
│   ├── ht7627s_spi.c          # HT7627S SPI 驱动(E907 RTOS)
│   ├── ht7627s_regs.h         # 寄存器定义
│   └── npu_driver.c           # T536 NPU 驱动
├── core/
│   ├── pq_metrics.c           # 12 项标准 PQ 指标
│   ├── event_trigger.c        # 事件触发引擎
│   ├── wave_freeze.c          # 波形冻结(环形缓冲)
│   └── feature_extract.c      # 特征工程(NEON 加速)
├── ai/
│   ├── iforest_infer.c        # 孤立森林推理
│   ├── ae_infer.c             # 自编码器推理(NPU)
│   ├── cnn1d_infer.c          # 1D-CNN 推理(NPU)
│   ├── lgbm_infer.c           # LightGBM 推理
│   └── dtw_search.c           # DTW 相似检索
├── compress/
│   ├── kshape_cluster.c       # K-Shape 聚类
│   └── lz4_pack.c             # LZ4 压缩
├── comm/
│   ├── proto_iec61850.c       # IEC 61850
│   ├── proto_mqtt.c           # MQTT
│   └── time_sync.c            # PTP/NTP
├── rag/
│   ├── embed_infer.c          # Embedding(NPU)
│   └── faiss_lite.c           # FAISS Lite 向量库
└── scripts/
    ├── model_quant.py         # 模型量化(Python,平台侧)
    └── model_deploy.sh        # 模型部署脚本(Shell)

### 10.2 关键性能指标(目标)

| 指标 | 目标 | 实现路径 |
| --- | --- | --- |
| 周波采集完整性 | 100%(无丢点) | E907 RTOS + DMA + 环形缓冲 |
| 标准指标计算延迟 | <10ms | HT 寄存器直读 |
| 事件检测延迟 | <20ms | 半周波 RMS + 滞回 |
| 1D-CNN 推理 | <5ms | NPU INT8 |
| 异常检测推理 | <2ms | NPU INT8 |
| DTW 检索(50 案例) | <50ms | 下采样 + FastDTW |
| 波形压缩比(正常态) | 100:1 | 仅统计量 |
| 模型总大小 | <100MB | INT8 量化 |
| 内存占用峰值 | <1.2GB | 分块处理 + 流式 |

### 10.3 Linux 5.10 适配要点

实时性:用 PREEMPT_RT 补丁,或关键路径放 E907 RTOS

NPU 驱动:全志 OpenNPU / ACIP 工具链,需确认 Linux 5.10 兼容性

内存管理:用 CMA(连续内存区)给 NPU,避免碎片

文件系统:EMMC 用 ext4 + journal,模型库用只读 squashfs

看门狗:硬件 WDT + 软件 WDT 双保险

## 第十一章 总体实施路径与资源汇总

### 11.1 分阶段实施映射

| 阶段 | 文档阶段 | 端侧工作 | 平台工作 | 算法交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 需求收敛 | 硬件 bring-up | 数据规范 | — |
| 二 | 数据采集 | 采集+冻结+上报 | 样本库 | — |
| 三 | 模型研发 | 端侧适配框架 | 训练+评估 | 全部 8 类模型 |
| 四 | 平台集成 | 通信联调 | 看板+RAG | 模型迭代 |
| 五 | 试点验证 | 现场部署 | 业务闭环 | 优化 |

### 11.2 端侧资源总账

| 资源 | 用量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| DDR 2GB | 系统 450MB + 业务 1.0GB + NPU 256MB + 缓冲 256MB | 100% |
| EMMC 16GB | 系统 1.6GB + 模型 1GB + 事件库 6GB + 日志 2GB + 预留 1.4GB | 100% |
| NPU 2T | 1D-CNN+AE+Embedding 并发 <500GOPS | 25% |
| HT7627S | 7 通道全开,12.8k/25.6k 可切 | 100% |

### 11.3 风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| NPU 工具链不成熟 | 模型部署受阻 | 备选:CMSIS-NN + ARM Compute Library CPU 推理 |
| 2GB DDR 不足 | OOM | 严格分块加载,模型按需加载 |
| HT7627S 寄存器文档不全 | 算法不准 | 与钜泉支持对接 + 实测校准 |
| 双采样率样本不均衡 | 模型偏置 | 平台侧重采样增强 + 损失加权 |
| 大模型网络依赖 | 离线不可用 | 端侧缓存高频问答 + 本地小模型降级 |

## 第十二章 算法适用场景汇总表

本表汇总方案中涉及的全部算法,标注部署位置、资源占用与适用方向。

| 算法 | 类别 | 端/云 | 模型大小 | 推理时延 | 适用方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半周波 RMS | 标准 | 端 | — | <10μs | 一、二、三 | HT 寄存器直读 |
| 加窗 FFT | 标准 | 端(校验) | — | <1ms | 一、二、四 | HT 硬件 FFT 为主 |
| 滞回阈值 | 规则 | 端 | <1KB | <1μs | 一、四 | 事件触发 |
| 因果规则(7 条) | 规则 | 端 | <5KB | <1ms | 三 | 扰动源初判 |
| 孤立森林 | 异常 | 端 | <500KB | <0.5ms | 一、七 | 标签缺失初期 |
| 自编码器 | 异常 | 端(NPU) | <300KB | <2ms | 一、七 | 未知异常发现 |
| 1D-CNN | 分类 | 端(NPU) | <200KB | <5ms | 一、三 | 主路径 |
| LSTM-AE | 时序异常 | 端(NPU) | <1MB | <10ms | 七 | 长期趋势 |
| LightGBM | 分类 | 端 | <1MB | <0.1ms | 三 | 树遍历 |
| DTW+k-NN | 检索 | 端 | <10MB | <50ms | 三、七 | 案例匹配 |
| K-Shape | 聚类 | 端 | <5MB | <10ms | 四 | 波形压缩 |
| Mann-Kendall | 趋势 | 端 | — | <10ms | 二 | 非参数趋势 |
| AHP | 评分 | 端 | — | <1ms | 二 | 权重确定 |
| K-Means/DBSCAN | 聚类 | 端 | <5MB | <20ms | 二 | 台区分群 |
| 多相滤波 | 重采样 | 端 | — | <50μs | 五 | 512→256 |
| 互相关 | 关联 | 端 | — | <1ms | 五 | 事件关联 |
| LSTM | 预测 | 端(NPU) | <1MB | <10ms | 六 | 负荷预测 |
| 蒙特卡洛 | 评估 | 端 | — | <100ms | 六 | 风险评估 |
| Embedding | 向量化 | 端(NPU) | ~30MB | <20ms | 八 | RAG 检索 |
| FAISS Lite | 向量库 | 端 | <100MB | <10ms | 八 | 本地检索 |
| RAG + LLM | 生成 | 云 | — | 网络延迟 | 八 | 大模型 |

## 结论与建议

平台红利用足:HT7627S 硬件 FFT + 谐波寄存器 + 12.8k/25.6k 双采样率,与文档双采样规格天然契合;T536 的 2T NPU 是端侧 AI 推理的核心资产,务必用满 INT8 量化+批处理。

2GB DDR 是头号约束:大模型必须部署在训练平台侧,端侧只做向量化与 RAG 检索结果缓存;波形采用五级压缩策略,正常态 100:1。

AMP 架构是时序保证:E907 RTOS 专职 HT7627S 通信与事件冻结,A55 Linux 跑 AI 推理,E902 处理低优先级看护,避免 Linux 调度抖动影响周波完整性。

算法分层清晰:规则层(必装,无标签可用)→ 异常检测层(标签缺失初期)→ 监督分类层(主路径,有标注样本后)→ 大模型层(平台侧,交互与报告)。每一层都有明确的端/云分工。

优先级落地建议:按文档推荐优先级(事件诊断 → 扰动源 → 协同诊断 → 健康画像)推进,先做方向一、三、五的端侧闭环,验证 NPU 工具链稳定性,再扩展其他方向。

风险预案:NPU 工具链若不成熟,备选 ARM Compute Library CPU 推理(性能降 5-10 倍但可用);大模型网络依赖用端侧缓存高频问答降级。

本方案在 T536 + 2GB DDR + 16GB EMMC + HT7627S 约束下,通过"HT7627S 硬件下沉 + T536 NPU 量化推理 + 平台侧大模型"的三层架构,可完整支撑手册定义的 8 个电能质量 AI 应用方向,各项端侧推理时延满足实时性要求,资源占用在预算范围内。

## 附录:硬件规格参考来源

全志 T536 产品页:https://www.allwinnertech.com/

飞凌 OK536-C T536 开发板:https://www.aw-ol.com/

HT7627S 钜泉新一代计量 SOC 介绍:https://bbs.eeworld.com.cn/

HT7627S 商品参数(立创商城):https://item.szlcsc.com/

HT7627S 数据手册(Bomman):https://www.bomman.com/

MYD-LT536 开发板产品介绍:https://www.myirtech.com/