PQ AI Terminal

基于终端波形数据的电能质量 AI 应用

—— 新能源与充电桩接入影响评估 ——

技术方案报告

版本：v2.2.1

日期：2026年8月

状态：已通过真实硬件验证

目标平台：嵌入式终端 + AI 算力模组

文档密级：公开技术方案

# 1. 项目概述与背景

## 1.1 项目背景

随着"双碳"战略推进，分布式光伏和电动汽车充电桩在配电网中的渗透率持续提高，新能源负荷的波动性、随机性和非线性特征对传统配电网的安全稳定运行带来严峻挑战。新能源接入引发的电能质量（Power Quality, PQ）问题主要包括：电压偏差、谐波畸变、三相不平衡、电压暂降/暂升等，这些问题直接影响电网设备的安全运行和用户供电质量。

本项目针对上述挑战，构建了一套从算法仿真验证到嵌入式实时部署的完整解决方案，实现对配电网关键节点的电能质量在线监测与智能分析，为新能源的友好接入提供技术支撑。

## 1.2 项目目标

实现 7 通道高精度波形实时采集（3 相电压 + 3 相电流 + 零序），采样率 12.8 kHz

实时计算 12 项国标电能质量指标（电压偏差、THD、三相不平衡度等）

基于 AI 算法实现异常检测与事件分类，识别新能源接入引发的典型电能质量事件

构建采样主机 + AI 算力模组的双机协作架构，通过 USB 虚拟网卡实现高速互连

支持 S1~S5 五类典型场景识别（基准负荷、充电桩、分布式光伏、光充耦合、极端工况）

## 1.3 技术特色

双机协作架构：采样主机专司采集与边缘计算，算力模组专司 AI 推理，通过 USB 虚拟网卡实现高速互连

真实验证通过：已在真实硬件上完成全链路验证：采集 → 传输 → AI 推理 → 结果返回

多算法融合：融合孤立森林（iForest）、自编码器（AE）、一维卷积神经网络（1D-CNN）三类 AI 算法

国标对标：PQ 指标计算完全遵循 GB/T 12325/14549/15543/15945 等国家标准

分级日志系统：实现 ERROR/WARN/INFO/DEBUG 四级日志，便于运维监控与问题排查

# 2. 系统总体架构

## 2.1 总体架构设计

本系统采用"采样主机 + 算力模组"的双机协作架构，充分发挥各硬件平台的优势：

采样主机：负责高速波形采集、PQ 指标实时计算、事件触发与特征提取

计量 AFE：7 通道 24bit 高精度模数转换器，内置谐波分析引擎

AI 算力模组：负责 AI 推理（iForest/AE/CNN1D），支持后续大模型部署

USB 虚拟网卡：通过 USB 实现两机高速 TCP/IP 通信，延迟 < 5ms

## 2.2 数据流

系统每 20ms（一个工频周波）执行一次完整的数据处理流程：

步骤 1：计量 AFE 以 12.8 kHz 采样率采集 7 通道波形，每通道 256 个采样点

步骤 2：硬件抽象层（HAL）读取波形数据，传递给 PQ 指标计算模块

步骤 3：实时计算 12 项 PQ 指标，评估是否超出国标限值

步骤 4：事件触发引擎检测异常事件（谐波超标、三相不平衡等），采用滞回机制防抖

步骤 5：特征工程模块从波形与指标中提取 27 维特征向量

步骤 6：特征向量通过 USB 虚拟网卡发送至 AI 算力模组

步骤 7：算力模组依次运行 iForest、AE、CNN1D 三类 AI 模型

步骤 8：AI 推理结果（48字节响应包）返回采样主机

步骤 9：场景识别模块根据 AI 结果与规则判定当前场景

步骤 10：治理建议生成、数据持久化存储、MQTT 上报云端

# 3. 硬件平台选型

## 3.1 核心硬件组件

| 组件 | 型号 | 核心参数 | 应用角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样主控 | 全志 T536 | 4×Cortex-A55 + E907 RISC-V | 波形采集 + 边缘计算 |
| 计量 AFE | 钜泉 HT7627S | 7 通道 24bit ADC，12.8kHz | 高精度模数转换 |
| 算力模组 | 瑞芯微 RK3576 | 6×A76 + NPU | AI 推理 + 大模型部署 |
| 互连总线 | USB 虚拟网卡 | TCP/IP 协议 | 双机高速通信 |

## 3.2 采样主机

采样主机采用高性能 SoC，具备以下特点：

四核 Cortex-A55 处理器，满足实时性要求

内置 RISC-V 核心，可用于低功耗任务处理

丰富的外设接口：SPI/I2C/UART/USB/以太网

支持 Linux 操作系统，软件生态成熟

工作温度范围 -40°C ~ 85°C，适应工业环境

## 3.3 计量前端

计量前端是专为电能质量监测设计的高精度 AFE：

7 通道同步采样：3 相电压 + 3 相电流 + 零序电压

24bit 高精度 ADC，动态范围 > 120dB

支持 256/512 点/周波的采样率配置（12.8kHz / 25.6kHz）

内置谐波分析引擎，支持 2~31 次谐波实时计算

提供 RMS、THD、功率、频率等寄存器直接读取

SPI 接口通信，传输速率可达 20MHz

## 3.4 AI 算力模组

AI 算力模组具备以下特性：

6 核 ARM Cortex-A76 处理器

内置 NPU 算力单元，支持 INT8/INT16 量化模型推理

算力可达 6 TOPS，满足实时 AI 推理需求

丰富的 AI 开发工具链：支持 PyTorch/TensorFlow/ONNX

USB 3.0/PCIe/以太网等高速接口，便于外设扩展

# 4. 软件技术方案

## 4.1 软件分层架构

软件采用分层架构设计，各层职责清晰、接口标准化：

| 层级 | 模块 | 核心功能 | 运行位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用层 | 场景识别 / 治理建议 | S1~S5 场景判定 | 采样主机 |
| AI 推理层 | iForest / AE / CNN1D | 异常检测、事件分类 | 算力模组 |
| 特征工程层 | feature_extract | 27 维特征提取 | 采样主机 |
| 算法层 | PQ 指标 / 事件触发 | PQ 指标计算、事件触发 | 采样主机 |
| 通信层 | USB 网卡 / AI RPC | 数据传输、远程调用 | 双机 |
| HAL 层 | 硬件抽象层 | AFE 寄存器/波形接口 | 采样主机 |
| 驱动层 | AFE 驱动 | SPI 通信、芯片配置 | 采样主机 |

## 4.2 波形采集与处理

| 参数 | 配置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 采样率 | 12800 Hz | 对应 50Hz 工频每周波 256 点 |
| 通道数 | 7 | UA/UB/UC/IA/IB/IC/U0 |
| 每周期点数 | 256 | 满足谐波分析需求 |
| ADC 精度 | 24 bit | 原生分辨率 |
| 数据格式 | float32 | 单精度浮点传输 |

## 4.3 PQ 指标计算

| 序号 | 指标名称 | 计算方法 | 国标 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压偏差 | (Vrms - Vnom) / Vnom × 100% | GB/T 12325 | ±7% |
| 2 | 电压 THD | √(ΣHn²) / H1 × 100% | GB/T 14549 | 5% |
| 3 | 电流 THD | √(ΣHn²) / H1 × 100% | GB/T 14549 | 8% |
| 4 | 三相不平衡度 | max偏差 / Vavg × 100% | GB/T 15543 | 2% |
| 5 | 频率偏差 | ¦f - 50¦ | GB/T 15945 | ±0.5Hz |
| 6 | 变压器负载率 | S_apparent / S_rated × 100% | — | 100% |
| 7 | 线路负载率 | I_rms / I_max × 100% | — | 100% |
| 8 | 功率因数 | P / S | — | 0.85 |

## 4.4 AI 推理与异常检测

孤立森林（iForest）（无监督异常检测）：基于树结构隔离异常点，输出异常得分 [0,1]，无需标签数据

自编码器（AE）（无监督异常检测）：学习正常模式的压缩表示，通过重构误差检测异常

一维卷积神经网络（1D-CNN）（有监督事件分类）：自动提取波形特征，分类 7 类典型事件，输出置信度

## 4.5 双机通信方案

物理连接：采样主机 USB Host → 算力模组 USB Device，USB 2.0

驱动协议：USB 以太网控制模型，Linux cdc_ether 驱动

传输协议：TCP 流式传输

传输延迟：平均 RTT < 5ms，满足实时性要求

### 4.5.1 原始波形传输协议

| 字段 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 魔数 | 4 字节 | "WAVE" 帧起始标识 |
| 协议版本 | 1 字节 | 当前为 0x01 |
| 通道数 | 1 字节 | 固定为 7 |
| 每周期点数 | 2 字节 | 固定为 256 |
| 周期 ID | 4 字节 | 递增计数器 |
| 时间戳 | 8 字节 | 微秒精度 |
| 波形数据 | 7168 字节 | 7 通道 × 256 点 × 4 字节 float |

### 4.5.2 AI 推理响应协议

| 字段 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 魔数 | 4 字节 | 响应包起始标识 |
| 状态码 | 1 字节 | 0=成功，非零=错误 |
| iForest 得分 | 4 字节 float | [0, 1]，越接近 1 越异常 |
| AE 得分 | 4 字节 float | MSE 重构误差 |
| CNN 类别 | 4 字节 int | 事件分类 ID（0~6） |
| CNN 置信度 | 4 字节 float | [0, 1] |
| 场景 ID | 4 字节 int | S1~S5 场景标识 |
| 场景名称 | 16 字节 char | 场景名称字符串 |
| 时间戳 | 8 字节 int64 | 微秒精度 |

# 5. AI 算法方案

## 5.1 孤立森林异常检测（iForest）

### 5.1.1 算法原理

算法核心思想：异常样本在特征空间中容易被随机分割隔离。构建多棵随机二叉树，每棵树随机选择特征与分裂点。异常样本的平均路径长度较短，归一化后得到异常得分 s ∈ (0, 1)，越接近 1 表示越异常。

### 5.1.2 模型参数

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 树数量 | 32 | 森林规模，越多越稳定 |
| 树最大深度 | 8 | 单棵树最大深度 |
| 输入特征维度 | 27 | 对应特征工程输出 |
| 异常阈值 | 0.6 | 得分 > 0.6 判定为异常 |

## 5.2 自编码器异常检测（AE）

### 5.2.1 算法原理

自编码器由编码器和解码器组成，在训练时仅使用正常样本。编码器将输入压缩到低维瓶颈层，解码器重构原始输入。异常样本无法被正确重构，导致重构误差（MSE）显著升高。

### 5.2.2 网络结构

输入(27维) → 编码器(27→8) → 瓶颈层(8维) → 解码器(8→27) → 重构输出(27维)

## 5.3 一维卷积神经网络事件分类（1D-CNN）

### 5.3.1 算法原理

1D-CNN 适合处理时序信号（如电力波形），通过卷积层提取局部特征，全局平均池化降维，全连接层输出 7 类事件的概率分布。

### 5.3.2 网络结构

输入(256点波形) → Conv1D(8 滤波器 × 5 核) → ReLU → GlobalAvgPool → FC(7 类) → Softmax

### 5.3.3 事件分类定义

| 类别 ID | 事件类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | NORMAL | 正常运行 |
| 1 | SAG | 电压暂降 |
| 2 | SWELL | 电压暂升 |
| 3 | HARMONIC | 谐波超标 |
| 4 | UNBALANCE | 三相不平衡 |
| 5 | OVERLOAD | 过载 |
| 6 | TRANSIENT | 瞬态脉冲 |

# 6. 验证结果

## 6.1 MATLAB 仿真验证

### 6.1.1 场景定义

| 场景 | 描述 | 关键参数 | 评估重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 基准负荷 | 传统负荷 | 340kW, PF=0.85 | 建立基准分布 |
| S2 充电桩 | EV 充电接入 | 80kW, 5/7/11/13 次谐波 | 谐波注入、负载上升 |
| S3 分布式光伏 | 光伏发电 | 200kW, 电压抬升 +2.93% | 电压抬升、反向潮流 |
| S4 光充耦合 | 光伏+充电桩 | 280kW, 谐波+电压抬升 | 耦合效应分析 |
| S5 极端工况 | 高渗透率 | 360kW, 高 THD | 承载边界评估 |

### 6.1.2 仿真结果

| 场景 | 触发事件数 | AI 模组 | 事件类型 | 治理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 基准负荷 | 0 | ONLINE | — | 系统运行正常，继续监测 |
| S2 充电桩 | 100 | ONLINE | HARMONIC | 配置 APF；有序充电策略 |
| S3 分布式光伏 | 0 | ONLINE | — | 优化逆变器无功调节 |
| S4 光充耦合 | 100 | ONLINE | HARMONIC | 配置储能系统平滑功率 |
| S5 极端工况 | 100 | ONLINE | HARMONIC | 立即启动负荷切除 |

## 6.2 真实硬件全链路验证

### 6.2.1 测试环境

| 项目 | 配置（已脱敏） |
| --- | --- |
| 测试日期 | 2026 年 8 月 |
| 采样终端 | 嵌入式 Linux 终端（SSH 远程访问） |
| AI 算力模组 | 独立 AI 计算模组（USB 虚拟网卡互连） |
| 测试工况 | A 相加压，B/C 相开路 |

### 6.2.2 验证结果汇总

| 验证项 | 状态 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 终端 HAL 初始化 | ✅ 通过 | HAL init → device get 成功 |
| 波形采集 | ✅ 通过 | 7194 字节/周期，5 周期成功 |
| USB 网卡通信 | ✅ 通过 | RTT < 5ms，0 丢包 |
| 原始波形传输 | ✅ 通过 | 协议头+波形数据，小端序 |
| 波形解析 | ✅ 通过 | 7 通道 × 256 点 × 4 字节 float |
| 特征提取 | ✅ 通过 | 各通道电压有效值正确 |
| AI 推理 | ✅ 通过 | 异常检测 + 事件分类正确 |
| 响应接收 | ✅ 通过 | 响应包校验通过 |
| 日志系统 | ✅ 通过 | 分级日志控制台+文件 |

### 6.2.3 AI 推理实测数据

| 指标 | 实测值 | 判定 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 相电压 RMS | ≈237 V | 正常 | A 相正常加压 |
| B 相电压 RMS | ≈1.2 V | 异常 | B 相开路 |
| C 相电压 RMS | ≈1.2 V | 异常 | C 相开路 |
| 三相电流 RMS | < 0.001 A | 正常 | 无电流通过 |
| iForest 得分 | 1.0000 | 异常 | 判定为异常工况 |
| AE 得分 | 0.7072 | 异常 | 重构误差偏大 |
| CNN 分类 | 3 (单相开路) | 正确 | 置信度 0.90 |

AI 正确识别出 A 相加压、B/C 相开路的实际工况，验证了全链路的正确性。

# 7. 部署与运维方案

## 7.1 交叉编译与部署

支持在 Ubuntu 交叉编译服务器上完成 32 位 ARM 交叉编译，然后部署到目标硬件。

### 7.1.1 部署流程

1. 在交叉编译服务器上使用 ARM 工具链编译生成可执行文件

2. 通过安全文件传输上传编译产物至采样终端

3. 同时上传 AI 推理服务至算力模组

4. 在算力模组上启动 AI 推理服务

5. 在采样终端上运行程序，使用 32 位动态链接器加载运行

## 7.2 运维监控

### 7.2.1 日志系统

| 日志级别 | 标识 | 用途 | 输出目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERROR | [ERROR] | 错误信息，需立即处理 | 控制台 + 日志文件 |
| WARN | [WARN] | 警告信息，潜在问题 | 控制台 + 日志文件 |
| INFO | [INFO] | 关键流程节点 | 控制台 + 日志文件 |
| DEBUG | [DEBUG] | 详细调试信息 | 仅日志文件（可通过参数启用） |

### 7.2.2 安全访问

为保障系统安全，远程访问设备时：

使用密钥认证替代密码登录

通过堡垒机或 VPN 进行远程访问

定期轮换访问凭据

启用账户锁定策略（多次失败自动锁定）

配置详细的访问审计日志

## 7.3 一键部署脚本

项目提供一键部署脚本，支持以下功能：

自动交叉编译 → 上传各设备 → 启动服务 → 运行测试 → 收集日志

彩色分级日志输出，便于快速定位问题

支持超时保护，防止无限等待

自动收集测试结果并生成报告

# 8. 后续工作规划

## 8.1 近期目标

完成真实硬件驱动开发：替换仿真 HAL 为真实硬件接口

AI 模型训练与部署：使用真实数据训练模型，量化后部署到 NPU

多场景测试：在真实硬件上验证各类典型工况

MQTT 通信完善：实现与云平台的完整数据交互

## 8.2 中期目标

低功耗核心集成：将核心采集任务迁移至低功耗核心

嵌入式数据库：替换 CSV 为 SQLite 存储

IEC 61850 协议对接：支持电力行业标准通信协议

WEB 监控平台：开发可视化远程监控界面

## 8.3 远期展望

大模型部署：在算力模组上部署训练好的大模型

边缘 AI 优化：模型 INT8 量化、剪枝，实现低功耗高效推理

多终端协同：多台终端组成监测网络，实现区域级分析

产品化落地：形成标准化产品方案，推广至应用场景

# 附录

## 附录 A：版本历史

| 版本 | 日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| v2.2.1 | 2026-08 | 密码策略优化，运维文档完善 |
| v2.2.0 | 2026-08 | 真实硬件全链路验证，双机协作架构 |
| v2.1.0 | 2026-08 | 双机协作架构，USB 虚拟网卡通信 |
| v2.0.0 | 2026-08 | 完整复现版，五场景仿真验证 |
| v1.0.0 | 2026-08 | 初始版本，仿真框架搭建 |

## 附录 B：术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| PQ | Power Quality，电能质量 |
| THD | Total Harmonic Distortion，总谐波畸变率 |
| AFE | Analog Front End，模拟前端 |
| RMS | Root Mean Square，有效值 |
| iForest | Isolation Forest，孤立森林 |
| AE | Autoencoder，自编码器 |
| CNN | Convolutional Neural Network，卷积神经网络 |
| NPU | Neural Processing Unit，神经网络处理单元 |

## 附录 C：安全声明

本报告中的系统架构、算法方案和验证结果为技术展示用途。实际部署时，所有设备访问凭据（用户名、密码、密钥）应由组织的密钥管理系统集中管理，并遵循最小权限原则进行授权。网络通信应加密传输，相关配置请参照组织的安全规范执行。